АДМИНИСТРАЦИИ БРАТКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2017			                                                                         № 68

село Братковское

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Братковского сельского поселения

Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Братковского сельского поселения Кореновского района, администрация Братковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Братковского сельского поселения Кореновского района в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братковского сельского поселения Кореновского района (приложение1, приложение 2)

2. Разместить схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Кореновские вести» сообщение о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района 							        А.А. Грунтова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 10.07. 2017 года № 68

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОРРЕКТИРОВКА.

Содержание

Содержание	3

Введение.	5

I.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения в установленных границах территории.	7

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	7

1.2.	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.5.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	16

1.6.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	16

1.7.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	17

1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	22

1.9.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	23

1.10.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	24

II.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	25

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	26

III.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	28

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	30

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды поселений и городских округов	32

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	34

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	35

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	36

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	40

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	41

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	41

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	43

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	45

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	47

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	49

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	50

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения	52

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	55

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	55

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	59

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	60

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	60

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	61

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	62

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	63

5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	63

5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	64

VI.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	65

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	65

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	68

VII.	Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	72

7.1.	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	72

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	72

7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов	73

7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	73

7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	74

VIII.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	75

Литература	76

Введение.

Схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Братковское сельское поселение Кореновского района (далее по тексту МО Братковское СП), разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2010г. по заданию муниципального образования Братковское сельское поселение.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование МО Братковское СП как поселения, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности МО Братковское СП с учетом перспектив развития до 2030 г.;

- обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения населенных пунктов МО Братковское СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территорий населенных пунктов МО Братковское СП.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи, которые необходимо решить при разработке схемы водоснабжения:

- Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

- Реконструкция магистральных и уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов.

- Реконструкция емкостных сооружений (водонапорных башен) с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

- Обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты и на водозаборные площади.

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом МО Братковское СП.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения в установленных границах территории.

- Описание системы и структуры водоснабжения сельского округа и деление территории сельского округа на эксплуатационные зоны

Братковское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Братковского СП является село Братковское.

Братковское сельское поселение расположено в северо-западной части Кореновского района.

Братковское сельское поселение граничит:

- на севере и северо-западе с Тимашевским районом Краснодарского края;

- на юго-западе с Дядьковским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на юге с Пролетарским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на востоке с Журавским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на северо-востоке с Новоберезанским СП Кореновского района Краснодарского края.

В состав Братковского сельского поселения входят 2 населенных пункта:

- с. Братковское,

- х. Журавский.

Село Братковское расположено в 18 км к северо-западу от г.Кореновска на реке Очеретоватая Балка.

Хутор Журавский расположен в 13 км к северо-западу от г.Кореновска на реке Журавка.

Рисунок 1. Фрагмент Генплана Братковского СП

На территории Братковского СП услуги по водоснабжению оказывают две эксплуатирующие организации:

ОАО «МОК «Братковское», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения с.Братковское.

АО «Агрообъединение «Кубань», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения х.Журавский (с 2012г., до 2012 г. – ЗАО «им. Калинина»).

В 2015 г система водоснабжения МО Братковское СП имела показатели, приведенные в таблице 1. В связи с отсутствием данных о подаче и реализации от эксплуатирующих организаций, для оценки и анализа существующего положения в системе водоснабжения использованы данные из программы комплексного развития Братковского сельского поселения, а также из источников свободного доступа (сайт Региональной энергетической комиссии Краснодарского края www.rek23.ru).

Таблица.1 Показатели системы водоснабжения Братковского СП

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды | тыс.м3/год | 240,0 |
| Внутрихозяйственный оборот (в том числе на производственные нужды поставщика услуг, не связанные с подачей воды потребителям) | тыс.м3/год | 48,0 |
| Подача в сеть | тыс.м3/год | 192,0 |
| Реализация воды | тыс.м3/год | 164,4 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | тыс.м3/год | 27,6 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 14,4 |
| Количество скважин | ед. | 8 |
| Общая протяженность сетей | км | 32,53 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 26,1 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | ед./км | 0,5 |
| Количество емкостных сооружений (в т.ч. водонапорные башни) | ед. | 6 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 1,6 |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 2655 (1381+1274) |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел. | 172,0 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % |  |
| население | % | 7,5 |
| прочие | % | н/д |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 3,3 |
| Численность обслуживающего персонала | чел. | 15 |

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах Братковского СП отсутствует.

- Описание территорий сельского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В административных границах МО Братковское СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Численность населения, не обеспеченного централизованным ГВС, составляет 1897 чел. (100%).

В населенных пунктах МО Братковское СП имеются территории, где отсутствует централизованное водоснабжение:

с. Братковское:

- ул. Северная (25 домов),

- ул. Нижняя (3 дома),

- ул. Южная (3 дома),

Численность населения, не обеспеченного централизованным ХВС оценивается в 90 чел. (3,3%).

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

В административных границах МО Братковское СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Холодное водоснабжение

Водоснабжение МО Братковское СП базируется на подземных водах.

За счет подземных вод осуществляется 100 % водоснабжения.

В системе водоснабжения МО Братковское СП выделяются четыре технологические зоны:

- Единая технологическая зона с. Братковское;

х. Журавский

- Первая технологическая зона охватывает правобережную часть х. Журавский;

- Вторая технологическая зона охватывает левобережную часть х. Журавский, за исключением участка вдоль обводной дороги;

- Третья технологическая зона – участок вдоль обводной дороги.

с.Братковское

Водоснабжение села Братковское осуществляется из трех артезианских скважин.

Водозабор № 1 находится на северо-западе с. Братковского, ул. Степная, 59, включает в себя следующие сооружения:

а) артскважина № 5599 дебитом 25 м3/ч, глубиной 194м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью  11 кВт;

б) артскважина № 5708 дебитом 25 м3/ч, глубиной 136м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт;

в) водонапорная башня Рожновского, год постройки 2000. В настоящее время не действует.

На территории водозабора также находятся резервуары чистой воды и насосная станция 2-подъема, которые не работают 1980г.

Вода из скважин забирается глубинными электронасосами ЭЦВ 8-25-100 и подается напрямую в разводящие водопроводные сети к потребителю. Скважины оборудованы частотными преобразователями.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен бетонным забором высотой 2,5 м, который запирается на замок. Находящиеся на территории объекты также запираются, свободного входа на территорию нет.

Для обеззараживания воды используется хлорная известь в герметичной пластиковой упаковке, с сертификатом качества.

Водозаборный узел №1 обеспечивает водой половину населения с. Братковского: ул. Степная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Спортивная, пер. Нижний, ул. Нижняя.

Водозабор № 2 находится на юго-востоке с. Братковского, ул. Южная, 68, включает в себя следующие сооружения:

а) артскважина № 5519 дебитом 20м3/ч, глубиной 240м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ6-10-80;

б) водонапорная башня Рожновского, год постройки 2000. В настоящее время не действует.

Вода из скважины забирается глубинным электронасосом ЭЦВ 6-10-80 и подается напрямую в разводящие водопроводные сети к потребителю. Скважины оборудованы частотными преобразователями

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен забором из металлопрофиля высотой 2,5м.

Для обеззараживания воды используется хлорная известь в герметичной пластиковой упаковке, с сертификатом качества.

Водозаборный узел №2 обеспечивает водой половину населения с. Братковского: ул. Южная, ул. Северная.

х.Журавский

Водоснабжение хутора Журавский осуществляется из 3 артезианских скважин.

Первая технологическая зона

Артезианская скважина № 3759 дебитом 40 м3/ч, глубиной 234м оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на севере х. Журавский, район МТФ.

Водонапорная башня не работает в связи с коррозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Северной и производственные объекты АО «Агрообъединение «Кубань»: МТФ, растениеводческая бригада.

Вторая технологическая зона

Артезианская скважина № 5520 дебитом 20 м3/ч, глубиной 240м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на юге х. Журавский, ул. Южная, 74.

Водонапорная башня не работает в связи с карозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором.

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Южной, пер. Партизанский, ул. Спортивная, ул. Береговая и производственные объекты АО «Агрообъединение «Кубань».

Третья технологическая зона

Артезианская скважина № 30102 дебитом 36 м3/ч, глубиной 175м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на юго-западе х. Журавский, район ПТФ.

Водонапорная башня не работает в связи с коррозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Южной и производственные объекты АО «Агрообъединение «Кубань»: ПТФ, мехток, сад-огород, бойня, пасека.

Кроме перечисленных скважин на территории хутора Журавский расположены две скважины, не использующиеся для обеспечения питьевой водой населения:

Артезианская скважина № 1531 дебитом 24 м3/ч, глубиной 136м расположена на территории СТФ. I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 72701 дебитом 14,4 м3/ч, глубиной 132м. В настоящее время не работает и согласно рекомендации «Кубаньгеолкома» используется для проведения мониторинга.

Описание зон нецентрализованного водоснабжения дано в п. 1.2. данного тома.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В гидрогеологическом отношении Кореновский район расположен в центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение. Подземные воды приурочены к прослоям и линзам мелкозернистых песков, залегающих на глубине от 36-56м до 300м. Количество водоносных горизонтов изменяется от 4-5м до 10-12м. Эффективная мощность песков, каптируемых фильтрами, изменяется от 12-15м до 25-31м; водообильность эксплуатационных скважин достигает 25-40м3/час при понижениях уровня воды на 10-40м, пьезометрические уровни при сдаче скважин в эксплуатацию наблюдались на глубине 12-35м ниже поверхности земли.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,5-0,8 г/л и общей жесткостью 4,24-7,24 мг-экв/л.

Для удобства эксплуатации верхнеплиоценовый комплекс разбит на два яруса. Верхняя часть в интервале 130-190м с глубиной скважин 195м и нижняя часть в интервале 195-300м, с глубиной скважин 305м.

Основные показатели качества подземной воды приведены в приложении 2.

Большинство скважин требуют технического переоснащения, ремонта и восстановления проектной мощности в результате засорения фильтров и других неполадок.

Характеристика артезианских скважин представлена в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Характеристика существующих источников водоснабжения, находящихся в ведении ОАО «МОК «Братковское».

| № скважины | Год в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Дебит скважин, м3/ч | Фактич. производительность, м3/ч | Насосное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5599 | 1978 | 194 | 25 | 56,2 | ЭЦВ 8-25-100 | 15 | не действ. |
| 5708 | 1978 | 136 | 25 | 56,3 | ЭЦВ 8-25-100 | 15 |  |
| 5519 | 1977 | 240 | 20 | 50 | ЭЦВ 6-10-80 | 15 |  |

Таблица 3. Характеристика существующих источников водоснабжения, находящихся в ведении АО «Агрообъединение «Кубань».

| № скважины | Год в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Дебит скважин, м3/ч | Фактич. производительность, м3/ч | Насосное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5520 | 1977 | 240 | 20 | 20 | ЭЦВ 6-16-110 | - |  |
| 3759 | 1971 | 234 | 40 | 40 | ЭЦВ 6-16-110 | - |  |
| 30102 | 1972 | 175 | 36 | 36 | ЭЦВ 6-16-110 | - |  |
| 1531 | 1960 | 136 | 24 | - | - | 100 | для водоснабжения СТФ |
| 72701 | 1990 | 132 | 14,4 | - |  | 100 | мониторинг |

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды водоносных комплексов, являющихся источником питьевых подземных вод Братковского СП, по всем показателями качества соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Обеззараживание воды

В системах водоснабжения Братковского СП обеззараживание производится с помощью обеззараживающего реагента – раствора гипохлорита натрия.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в населенных пунктах Братковского СП удовлетворительная.

Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В МО Братковское СП насосные станции II подъема отсутствуют. Напор в сетях обеспечивается скважинными насосами (скважины оборудованы частотными преобразователями).

Водонапорные башни Рожновского не используются в схеме водоснабжения. Большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей. Характеристики существующих водонапорных башен приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Место расположения | Емкость, Техническое состояние | Материал | Емкость бака (резервуара) м3/высота м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Братковское |  |  |  |  |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | 2000 |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | 2000 |
| 2. | х.Журавский |  |  |  |  |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | н/д |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | н/д |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | н/д |
|  |  | ВБР, неуд. | металлич. | н/д | н/д |

В связи с отсутствием насосных станций II подъема выполнить оценку энергоэффективности работы сооружений водоснабжения не представляется возможным.

Энергетическая эффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей населенных пунктов Братковского СП составляет 32,53 км в том числе:

- в с. Братковское – 18,23 км,

- в х. Журавский – 14,3 км.

Существующие водопроводные сети в с. Братковское тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, диаметр труб от 150 до 200 мм.

Общая протяженность водопроводной сети с. Братковское составляет 18,23 км.

Перечень сетей с. Братковское приведен в таблице 5.

Таблица 5. Водопроводные сети с. Братковское.

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | от скв.№5599 и скв.№5708 до ул. Степной | чугун | 150 | 1210 | 1979 |
| 2 | ул. Степная до ул. Центральной | чугун | 150 | 1760 | 1979 |
| 3 | ул. Центральная, ул. Северная | чугун | 150 | 1975 | 1979 |
| 4 | ул. Северная | чугун | 150 | 240 | 1979 |
| 5 | от ул. Северной через Очеретоватую Балку до ул. Южной | чугун | 150 | 435 | 1979 |
| 6 | ул. Школьная | чугун | 150 | 295 | 1979 |
| 7 | по ул. Южной через Очеретоватую Балку до ул. Спортивной | чугун | 150 | 415 | 1979 |
| 8 | ул. Спортивная | чугун | 150 | 360 | 1979 |
| 9 | от ул. Спортивной до ул. Нижней | чугун | 150 | 315 | 1979 |
| 10 | ул. Нижняя от ул. Спортивной | асбест | 200 | 640 | 1984 |
| 11 | пер. Нижний до ул. Нижней | асбест | 200 | 245 | 1984 |
| 12 | ул. Нижняя вдоль Очеретоватой Балки | чугун | 150 | 2420 | 1979 |
| 13 | ул. Южная | асбест | 200 | 4930 | 1984 |
| 14 | от скв. №5519 до ул. Южной | асбест | 200 | 365 | 1984 |
| 15 | от ул. Южной до ул. Северной | асбест | 200 | 405 | 1984 |
| 16 | ул. Северная вдоль Очеретоватой Балки | асбест | 200 | 2220 | 1984 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 18230 |  |

Существующие водопроводные сети в х. Журавский тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр труб от 63 до 150 мм.

Общая протяженность водопроводной сети х. Журавский составляет 14,30 км.

Перечень сетей х. Журавский приведен в таблице 6.

Таблица 6. Водопроводные сети х. Журавский.

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | от скв. №30102 до ул. Южной | п/эт | 63 | 530 | 2004 |
| 2 | ул. Южная вдоль р. Журавка | п/эт | 63 | 435 | 2004 |
| 3 | от ул. Южной | п/эт | 63 | 235 | 2004 |
| 4 | ул. Южная от трассы Кореновск-Братковское | чугун | 100 | 670 | 1998 |
| 5 | ул. Северная от трассы Кореновск-Братковское вдоль р. Журавка | чугун | 65 | 825 | 1998 |
| 6 | ул. Северная от трассы Кореновск-Братковское до пер. Заводской | чугун | 100 | 3995 | 1998 |
| 7 | ул. Южная от трассы Кореновск-Братковское вдоль р. Журавка | чугун | 150 | 2030 | 1968 |
| 8 | от ул. Южной до ул. Береговой | сталь | 100 | 190 | 1998 |
| 9 | ул. Береговая вдоль р. Журавка | сталь | 120 | 485 | 1998 |
| 10 | ул. Береговая вдоль р. Журавка | п/эт | 63 | 490 | 2005 |
| 11 | от скв. №5520 до ул. Южная | чугун | 150 | 85 | 1968 |
| 12 | ул. Южная от частного сектора вдоль р. Журавка | чугун | 100 | 230 | 1998 |
| 13 | пер. Партизанский | чугун | 100 | 350 | 1998 |
| 14 | ул. Южная от пер. Партизанского | чугун | 100 | 1950 | 1998 |
| 15 | к жилому сектору | п/эт | 63 | 185 | 2005 |
| 16 | пер. Заводской от ул. Южной | чугун | 100 | 515 | 1998 |
| 17 | от скв. №3759 до ул. Северной | чугун | 100 | 275 | 1998 |
| 18 | от ул. Северной к колонке | асбест | 150 | 335 | 1998 |
| 19 | пер. Заречный | чугун | 100 | 220 | 1998 |
| 20 | пер. Заводской от ул. Северной | чугун | 100 | 270 | 1998 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 14300 |  |

В таблице 7 представлен сводная таблица сетей водопровода МО Братковское СП под материалам и диаметрам.

Таблица 7. Водопроводные сети по материалам и диаметрам.

| Диаметр (мм) | Материал |  |  |  | Итого, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/ц | П/э |  |
| до 100 | 190 | 9300 |  | 1875 | 11365 |
| до 150 | 485 | 11540 | 335 |  | 12360 |
| 200 |  |  | 8805 |  | 8805 |
| Итого по материалам | 675 | 20840 | 9140 | 1875 | 32530 |

Соотношение водопроводных сетей по материалам относительно длин наглядно отражено на рисунке 2.

Рисунок 2. Соотношение водопроводных сетей по материалам.

Основные материалы – чугун (64,1%) и асбестоцемент (28,1%); именно они нуждаются в первоочередной замене.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Практически вся запорная арматура на водопроводных сетях находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем полное отключение участков трубопроводов при выполнении ремонтно-профилактических и аварийных работ невозможно.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории МО Братковское СП следует отнести:

- затопление территории;

- подтопление территории;

- заболачивание, застой поверхностных вод;

- эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков;

- ветровая эрозия;

Согласно СП 14.13330.2011 (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность МО Братковское СП для зданий и сооружений массового строительства составляет 7 баллов.

Данные об аварийности сетей водопровода заказчиком не предоставлены. Эксплуатационные характеристики сетей водопровода МО Братковское СП взяты из источников свободного доступа (сайт Региональной энергетической комиссии Краснодарского края www.rek23.ru) и приведены в таблице 8.

Таблица 8. Эксплуатационные показатели водопроводных сетей

| год | Аварийность системы холодного водоснабжения, ед./км | Число нарушений в подаче воды, шт. |  | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | Число нарушений в качестве подаваемой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При ликвида-ции аварии в нормативный период | При ликвидации аварии за время, превышающее норм. период |  | Число отбираемых проб воды, шт. | Число проб воды с зафиксированным нарушением качества, шт. |
| 2014 | 0,5 | 16 | - | 1 | 48 | - |
| 2015 | 0,52 | 17 | - | 1 | 37 | - |

Из таблицы 8 видно, что за 2015 год количество аварий на участках трубопроводов составило 17. Основной причиной аварий в нормативный период является высокий износ. Нормативное время ликвидации аварий превышено не было. Соответствие проб воды требованиям нормативов, предъявляемым к воде питьевого качества составляет 100%.

Удельные показатели и эксплуатационные характеристика сетей водоснабжения за 2015 год представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| Параметры | Ед. изм. | Период эксплуатации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
| Протяженность сетей | км | 32,53 |
| Увеличение протяженности сетей | км/год | 0 |
| Темпы обновления сетей | % | 0 |
| Ремонт сетей | км/год | 0 |
| Удельное кол-во аварий | Ед/км | 0,5 |
| Кол-во аварий | шт. | 17 |

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2012 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов МО Братковское СП относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Имеется часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов МО Братковское СП соответствует фактической водоподаче. При пиковом водопотреблении в летний период имеет место дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Расстояние между пожарными гидрантами, установленными на водопроводных сетях, превышает нормативное. С целью повышения надежности системы в части пожаротушения необходима установка дополнительных пожарных гидрантов.

Значительная часть запорной арматуры на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды всем потребителям населенного пункта. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена до 80% задвижек.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что большая часть сетей (в с. Братковском – 96,3%, в х. Журавский – 100%) в МО Братковское СП тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в МО Братковское СП отсутствует.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития МО Братковское СП предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В Братковском СП централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

ОАО «МОК «Братковский»;

АО «Агрообъединение «Кубань»;

Сети централизованного горячего водоснабжения в МО Братковское СП отсутствует.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

- Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генеральному плану развития МО Братковское СП предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Холодное водоснабжение

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Братковское СП являются:

- улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми схемой водоснабжения МО Братковское СП на период до 2030 года, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети и пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей МО Братковское СП.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- Показатели качества воды;

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- Показатели эффективности использования ресурсов;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Более подробно плановые показатели развития систем водоснабжения представлены в разделе VII.

- Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогноз развития централизованной системы водоснабжения МО Братковское СП на расчетный срок генерального плана выполнен по двум сценариям, отличающимся сроками реализации намеченных мероприятий. При этом принимается, что численность населения достигнет установленных генеральным планом значений.

I вариант – Базовый сценарий.

Данный вариант разработан на основании решений генерального плана Братковского СП, при условии его полной реализации в благоприятных экономических условиях в срок до 2030 года.

II вариант – Консервативный сценарий.

Данный вариант разрабатывается для неблагоприятных экономических условий (стагнация производства, затяжной экономический кризис). В этом сценарии схема ориентирована в первую очередь на реализацию мероприятий, направленных на поддержание в работоспособном состоянии существующих сетей и сооружений водоснабжения Братковского СП.

Варианты различаются по следующим параметрам:

- Распределение объемов капиталовложений по годам;

- Сроки достижения значений плановых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения и эффективности использования ресурсов (аварийность, потери воды, темпы обновления сетей и т.д.).

При этом плановые показатели качества воды для обоих сценариев приняты одинаковыми и должны быть достигнуты при реализации любого из вариантов.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды МО Братковское СП формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- Весь жилой фонд представлен частным сектором.

Составляющие водного баланса отражены в таблице 10 и на рисунке 3. Следует отметить, что данные для составления водного баланса Заказчиком не предоставлены.

В связи с отсутствием данных о подаче и реализации от эксплуатирующих организаций, для оценки и анализа существующего положения в системе водоснабжения использованы данные из программы комплексного развития Братковского сельского поселения, а также из источников свободного доступа (сайт Региональной энергетической комиссии Краснодарского края www.rek23.ru).

Таблица 10. Составляющие водного баланса.

| Наименование | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 254,6 | 263,0 | 258,8 | 254,0 | 253,0 | 240,0 |
| Внутрихозяйственный оборот (собственные нужды) | тыс.м3 | 50,9 | 52,6 | 51,8 | 50,8 | 48,1 | 48,0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 203,7 | 210,4 | 207,0 | 203,2 | 204,9 | 192,0 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 29,3 | 30,3 | 29,8 | 29,3 | 29,6 | 27,6 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 174,4 | 180,1 | 177,2 | 173,9 | 175,3 | 164,4 |
| -населению | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Данные об объеме реализации услуг водоснабжения в разрезе групп потребителей Заказчиком не предоставлены.

Рисунок 3. Динамика изменения составляющих водного баланса.

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 9 (подача, реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно рассматриваются далее.

Соотношение неучтенных расходов и объема реализации представлено диаграммой (рисунок 4).

Рисунок 4. Составляющие водного баланса (2015г.).

Вполне очевидными являются следующие особенности:

- уровень неучтенных расходов и технологических нужд (14,4% в 2015 году является вполне приемлемым с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и европейских показателей 14 – 21 %.

Отсутствие данных о структуре реализации воды в разрезе групп потребителей не позволяет оценить степень влияния различных групп потребителей на изменения в общем балансе подъема и подачи воды.

Анализ и оценка структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке детально рассмотрена в п. 3.12. данного тома.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Горячее водоснабжение

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО Братковское СП отсутствует.

На территории Братковского СП в настоящее время существует четыре технологические зоны подачи воды:

- с. Братковское. Сети водопровода объединены в единую систему;

- х. Журавский. 1-я технологическая зона охватывает правобережную часть хутора;

- х. Журавский. 2-я технологическая зона охватывает левобережную часть хутора (за исключением западной части хутора вдоль обводной дороги);

- х. Журавский. 3-я технологическая зона – юго-западная часть хутора вдоль обводной дороги.

Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) приведен в таблице 11.

Таблица 11. Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

| Технологическая зона (Участок, территория, водозабор, насосная, резервуар) | Объем подачи воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  |
|  | годовой, тыс.м3 | максимальный суточ-ный*, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточ-ный*, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточ-ный*, м3/сут | годовой, тыс.м3 | максимальный суточ-ный*, м3/сут |
| с. Братковское | 134,6 | 479,4 | 132,1 | 470,5 | 131,6 | 468,7 | 124,8 | 444,5 |
| х. Журавский | 124,2 |  | 121,9 |  | 121,4 |  | 115,2 |  |
| 1-я технологич.зона | 68,3 | 243,3 | 67,0 | 238,8 | 66,8 | 237,8 | 63,4 | 225,7 |
| 2-я технологич.зона | 51,5 | 183,6 | 50,6 | 180,2 | 50,4 | 179,4 | 47,8 | 170,3 |
| 3-я технологич.зона | 4,3 | 15,5 | 4,3 | 15,2 | 4,2 | 15,1 | 4,0 | 14,4 |
| Итого по МО | 258,8 |  | 254 |  | 253 |  | 240 |  |

* – расчетное значение; коэф. неравномерности принят в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды поселений и городских округов

Потребителей воды в МО Братковское СП можно классифицировать по двум основным группам:

- население (постоянное)

- прочие

Учитывая, что население является в МО Братковское СП основным потребителем, следует обратить внимание на сведения из Генерального плана, описывающие структуру потребителей сельского поселения (таблица 12).

Таблица 12. Численность населения МО Братковское СП по данным Генерального плана.

| Населенный пункт | 2016 г | 2030 г |
| --- | --- | --- |
| 1 с.Братковское | 1427 | 1500 |
| 2 х.Журавский | 1274 | 1400 |
| ВСЕГО по Братковскому СП | 2701 | 2900 |

Численность постоянного населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, составляет 2655 чел., в том числе:

- в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «МОК «Братковское» – 1381 чел.,

- в зоне эксплуатационной ответственности АО «Агрообъединение «Кубань» – 1274 чел.

Таким образом, в Братковском СП 90 чел. (3,3%) не обеспечено услугами централизованного водоснабжения.

Отсутствие данных о структуре реализации воды по группам абонентов с 2012 г. не позволяет выполнить анализ динамики изменения структуры потребления по группам абонентов. Объемы реализации воды отражены в таблице 10.

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Статистические данные о фактическом потреблении горячей и питьевой воды населением МО Братковское СП приведены в п. 3.3. данного тома.

Отсутствие данных о структуре реализации воды по группам абонентов с 2012 г. не позволяет выполнить оценку динамики изменения потребления питьевой воды населением (тыс. м3/год). На рисунке 5 отражена динамика изменения потребления воды в целом по поселению и в разрезе населенных пунктов без деления по категориям потребителей.

Рисунок 5. Динамика изменения потребления питьевой воды населением

(тыс. м3/год).

На графике (рисунок 5) диаграмма существующего потребления в целом по поселению обозначена синей линией (линия тренда – красной).

Из представленной диаграммы видно, что с 2011 года наблюдается устойчивое уменьшение фактического потребления питьевой воды населением МО Братковское СП. Имеющаяся динамика связана, на наш взгляд, с увеличением использования абонентами приборов учета и, следовательно, более экономному использованию воды.

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В МО Братковское СП низкий уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков (таблица 13). По оценке в цело по поселению счетчиками ХВС оснащены не более 7,5% абонентов.

Таблица 13. Оснащенность приборами учета воды.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей всего по предприятию ЖКХ | Количество жителей со счетчиками ХВС (оценка) | % установленных водомеров ХВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | с. Братковское | 1381 | 180 | 13,03% |
| 2 | х. Журавский | 1275 | 20 | 1,6% |
|  | ВСЕГО: | 2655 | 200 | 7,5% |

Весь жилищный фонд МО Братковское СП относится к частной форме собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилья должны установить счетчики учета потребляемых воды, отопления, газа.

До конца 2020 года необходимо обеспечить установку приборов учета у всех потребителей.

Начиная с 2015 года, тарифы ЖКХ оплачиваются по нормативам с повышенным коэффициентом.

В соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг") установлены следующие повышающие коэффициенты при оплате за горячую и холодную воду без счетчиков:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Учитывая данные о существующих мощностях водозаборных сооружений, можно оценить наличие резерва (дефицита) производственных мощностей (таблица 14).

Таблица 14. Оценка резервов (дефицита) производительности водозаборных скважин.

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут. | Расчетная перспективная потребность, м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское |  |  |  |
| скв. №5599 | 500 | 502,4 | + |
| скв. №5708 | 500 |  |  |
| х. Журавский |  |  |  |
| скв. №5520 | 400 | 165,3 | + |
| скв. №3759 | 800 | 219,4 | + |
| скв. №30102 | 720 | 14,2 | + |
| Всего по скважинам | 2920 | 901,3 | + |

* – по дебиту скважин

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов МО Братковское СП, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем источникам водоснабжения.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

В административных границах МО Братковское СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития МО Братковское СП предполагается децентрализованное, с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Данные о фактическом потреблении питьевой воды приведены в пунктах 3.1-3.4 данного тома.

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водопотребления;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый рост общего водопотребления.

Рост общего водопотребления обусловлен в первую очередь приростом численности населения, а также улучшением условий жизни.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения МО Братковское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел., в том числе 60 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по минимальному значению в предлагаемых в СП границах с учетом современных тенденций к ресурсосбережению. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам МО Братковское СП приведен в таблицах 15 и 16. При этом принято, что на расчетный срок Генерального плана при реализации схемы водоснабжения централизованным водоснабжением будет обеспечено 100% населения.

Таблица 15. Перспективный баланс потребления воды по с. Братковское

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 1500 | 240 | 1,3 | 312,0 | 87,6 |
|  | Итого: |  |  | 240,0 |  | 312,0 | 87,6 |
| 2 | Неучтенные расходы | 7% |  | 16,8 |  | 21,8 | 6,1 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 30% |  | 72,0 |  | 93,6 | 26,3 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 1500 | 75,0 |  | 75,0 | 11,3 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 403,8 |  | 502,4 | 131,3 |

| 1. | Среднесуточный расчетный расход | 403,8 | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 427,4 | м3/сут |
| 3. | Общий расход | 502,4 | м3/сут |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 38,47 | м3/ч |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 10,69 | л/с |
| 6. | Расход воды на наружное пожаротушение (СП 8.13130.2009) | 10 | л/с |
| 7 | Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |  |

Таблица 16. Перспективный баланс потребления воды по х. Журавский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 1400 | 224 | 1,3 | 291,2 | 81,8 |
|  | Итого: |  |  | 224,0 |  | 291,2 | 81,8 |
| 2 | Неучтенные расходы | 7% |  | 15,7 |  | 20,4 | 5,7 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 30% |  | 67,2 |  | 87,4 | 24,5 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 1400 | 70,0 |  | 70,0 | 10,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 376,9 |  | 468,9 | 1225, |

| 1. | Среднесуточный расчетный расход | 376,9 | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 398,9 | м3/сут |
| 3. | Общий расход | 468,9 | м3/сут |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 36,70 | м3/ч |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 10,2 | л/с |
| 6. | Расход воды на наружное пожаротушение (СП 8.13130.2009) | 10 | л/с |
| 7 | Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |  |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В административных границах МО Братковское СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития МО Братковское СП предполагается децентрализованное, с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Горячее водоснабжение

В административных границах МО Братковское СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития МО Братковское СП предполагается децентрализованное, с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Перспективная потребность МО Братковское СП в воде приведена в таблице 17.

Таблица 17. Расчетное водопотребление МО Братковское СП на 2030г.

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 403,8 | 427,4 | 131,3 |
| х. Журавский | 376,9 | 398,9 | 122,5 |

Перспективный объем подачи воды по МО Братковское СП на расчетный срок (2030г.) представлен на диаграмме (рисунок 6).

Рисунок 6. Перспективный объем подачи воды по МО Братковское СП на расчетный срок (правые столбцы) в сравнении с существующим

(левые столбцы), тыс.м3/год

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 17.

Таблица 17.

| Название организации | Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение | Кол-во обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- |
| ОАО «МОК «Братковский» | с. Братковское | 1381 |
| АО «Агрообъединение «Кубань» | х. Журавский | 1274 |
|  | ВСЕГО: | 2655 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен на основании расчета перспективного водопотребления представлен на рисунках 7 (вариант I) и 8 (вариант II).

Рисунок 7. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по с. Братковское

Рисунок 8. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по х. Журавский

На расчетный срок планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано приростом постоянного населения МО Братковское СП.

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Централизованное горячее водоснабжение в МО Братковское СП отсутствует.

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе холодного водоснабжения в целом по МО Братковское СП составляли в 2015 г. 14,4%.

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям, которые входят в эксплуатационную ответственность ОАО «МОК «Братковское» и АО «Агрообъединение «Кубань». Объем нереализованной воды за 2015 год составил 14,4% от общей подачи воды или 27,6 тыс. м3 в натуральном выражении.

Структура неучтенных расходов и потерь отражена на диаграмме (рисунок 9).

Рисунок 9. Структура неучтенных расходов и потерь.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери на плановую профилактическую промывку сетей (60,68%).

На сегодняшний день имеется высокий уровень потерь воды, незарегистрированный средствами измерений – 6,57%.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности,

- Замена изношенных сетей,

- Применение новых методов обеззараживания,

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

Неучтенные расходы в цело по МО планируется сократить с 14,4% до 13,2% при условии выполнения всех мероприятий программы, направленных на ресурсосбережение.

Расчетные значения планируемых потерь воды на расчетный срок (2030год) по МО Братковское СП приведены в таблице 18.

Таблица 18. Планируемые потери и неучтенные расходы.

| Населенный пункт | Среднесуточный объем неучтенных расходов и потерь, м3/сут | Годовой объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Неучтенные расходы и потери, % | Объем выработки воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 91,8 | 17,4 | 13,2% | 131,3 |
| х. Журавский | 85,7 | 16,2 | 13,2% | 122,5 |
| В целом по МО | 177,5 | 33,6 | 13,2% | 253,8 |

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс реализации и неучтенных расходов и потерь воды по МО Братковское СП на расчетный срок генерального плана (2030г.) представлен на диаграмме (рисунок 10).

Рисунок 10. Перспективный баланс реализации и неучтенных расходов и потерь воды по МО Братковское СП на расчетный срок (2030г.)

Перспективный структурный баланс потребления воды по МО Братковское СП на расчетный срок генерального плана (2030г.) представлен в таблице 19.

Таблица 19. Перспективный структурный баланс.

| Населенный пункт | Объем выработки воды, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 131,3 | 17,4 | 87,6 | 26,3 |
| х. Журавский | 122,5 | 16,2 | 81,8 | 24,5 |
| В целом по МО | 253,8 | 33,6 | 169,4 | 50,8 |

Анализ перспективного потребления воды показывает, что основным потребителем на территории МО Братковское СП останется население.

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений выполнен на основании и с учетом:

- требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- расчета перспективного водопотребления по населенным пунктам МО Братковское СП;

- наличия (отсутствия) резерва существующих водозаборов;

- прогнозного снижения потерь в системах централизованного водоснабжения;

В соответствии с СП 31.13330.2012 водозаборные сооружения должны рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды , м/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле 1 СП 31.13330.2012

,                                                 (1)

где - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1;

- расчетное число жителей

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления , м3/сут, определены по формуле 2 СП 31.13330.2012:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят

Ксут.max=1,3.

Расчетная производительность водозаборных сооружений по технологическим зонам МО Братковское СП приведена в таблицах 20 (I вариант) и 21 (II вариант).

Таблица 20. Расчетное водопотребление и расчетная производительность водозаборных сооружений МО Братковское СП на 2030г. (I вариант).

| Населенный пункт | Водоснабжение в сутки максимального водоснабжения, | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления | Расчетная производительность водозаборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | м3/час | м3/сут | м3/час |
| с. Братковское | 427,4 | 38,47 | 17,81 | 430 | 18 |
| х. Журавский | 398,9 | 36,70 | 16,62 | 400 | 17 |
| Всего по МО | 826,3 | - | - | 830 | - |

Таблица 21. Расчетное водопотребление и расчетная производительность водозаборных сооружений МО Братковское СП на 2030г. (II вариант).

| Населенный пункт | Водоснабжение в сутки максимального водоснабжения, | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления | Расчетная производительность водозаборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | м3/час | м3/сут | м3/час |
| с. Братковское | 427,4 | 38,47 | 17,81 | 430 | 18 |
| х. Журавский |  |  |  |  |  |
| 1-я зона | 165,3 | 18,68 | 6,9 | 166 | 7 |
| 2-я зона | 219,4 | 27,05 | 9,14 | 220 | 10 |
| 3-я зона | 14,2 | 3,21 | 0,6 | 15 | 0,65 |
| Всего по МО | 826,3 | - | - | 831 | - |

Анализ резервов (дефицитов) существующих производственных мощностей источников водоснабжения выполнен в пункте 3.6. данного тома.

Для обеспечения перспективного водопотребления на территории населенных пунктов МО Братковское СП необходимо выполнить реконструкцию существующих водозаборных сооружений, включающую в себя в первую очередь замену водоподъемного насосного оборудования и скважинных фильтров.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории Братковского СП услуги по водоснабжению оказывают две эксплуатирующие организации:

В с. Братковское гарантирующей организацией является ОАО «МОК «Братковское», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения.

В х. Журавский гарантирующей организацией является АО «Агрообъединение «Кубань», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции водозаборов и артезианских скважин приведен в таблице 22.

Таблица 22. Первоочередные мероприятия по реконструкции водозаборов и артезианских скважин.

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Журавский |  |  |  |  |
| 1 | Арт. скважина №5520 |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт павильона скважины и щитовой | 2019г. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 150 |  |
| 1.2. | Замена скважинного прибора учета воды | 2019г. | Ресурсосбережение, повышение энергоэффективности | 40 |  |
| 1.3. | Замена электрооборудования | 2020г. | Повышение энергоэффективности | 100 |  |
| 1.4. | Установка ПЧР | 2018г. | Повышение энергоэффективности | 60 |  |
| 2 | Арт. скважина №3759 |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт павильона скважины и щитовой | 2020г. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 150 |  |
| 2.2. | Замена скважинного прибора учета воды | 2019г. | Ресурсосбережение, повышение энергоэффективности | 40 |  |
| 2.3. | Замена электрооборудования | 2020г. | Повышение энергоэффективности | 100 |  |
| 2.4. | Установка ПЧР | 2018г. | Повышение энергоэффективности | 60 |  |
| 3 | Арт. скважина №30102 |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт павильона скважины и щитовой | 2019г. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 150 |  |
| 3.2. | Замена скважинного прибора учета воды | 2019г. | Ресурсосбережение, повышение энергоэффективности | 40 |  |
| 3.3. | Замена электрооборудования | 2020г. | Повышение энергоэффективности | 100 |  |
| 3.4. | Установка ПЧР | 2018г. | Повышение энергоэффективности | 60 |  |

На всех водозаборных сооружениях необходима установка ультразвуковых или индукционных расходомеров, а также регуляторов давления и датчиков контроля напоров.

Перечень первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения приведен в таблице 23. Ориентировочная стоимость работ учитывает все расходы (в т.ч. на проектирование). Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения направлены на повышение надежности системы.

Таблица 23. Первоочередные мероприятия по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения с. Братковское.

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Проектные параметры | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братковское |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода Ø100мм от арт. скв. №5519 до разводящей сети водопровода | 2018г. | 365м | 1029,8 |
| 2 | Замена водопровода Ø150мм с уменьшением диаметра до 100мм по ул. Нижняя от школы до ул. Спортивная | 2017г. | 415м | 1070,9 |
| 3 | Замена водопровода Ø150мм с уменьшением диаметра до 100мм по ул. Спортивная | 2019г. | 360м | 1015,7 |
| 4 | Замена водопровода Ø200мм с уменьшением диаметра до 100мм по пер. Нижний | 2020г. | 245м | 691,2 |
|  | х. Журавский |  |  |  |
| 5 | Замена водопровода Ø150мм по ул. Южная | 2018-2019г. | 1000м | 2821,4 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения разработаны на основании анализа существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО Братковское СП, рассмотренных в пункте 1.8. настоящего тома.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации водозаборных сооружений (подземных источников водоснабжения) обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового планового показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой в распределительную водопроводную сеть".

Использование частотных преобразователей в водоснабжении позволяет:

- снизить потребление электроэнергии на 40-50%;

- исключить влияние прямых пусков электроагрегатов на электросети;

- осуществить защиту электродвигателя насоса от скачков напряжения в сети, тока, перегрева;

- уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание, ремонт и поддержание технического состояния оборудования;

- значительно снизить, а нередко и исключить, расходы на ремонт трубопровода за счет исключения гидроударов в сети;

- обеспечить технологичность, универсальность и экологичность работы насосного оборудования.

Выполнение мероприятий по обеспечению доступа к услугам централизованного водоснабжения для новых абонентов обусловлено необходимостью инженерного обеспечения в части водоснабжения территорий перспективной застройки, а также территорий с. Братковское, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения (перечень данных территорий приведен в п.1.2. данного тома). Мероприятия по обеспечению доступа к услугам водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, обоснованы необходимостью их гарантированного предоставления в необходимом количестве и с требуемым качеством гражданам, проживающим в частном жилом секторе. Развитие централизованного водоснабжения позволит улучшить санитарно-гигиенические условия населения и обеспечит снижение риска инфекционных заболеваний вследствие использования воды из скважин и колодцев, находящихся на территории частных домовладений.

Мероприятия по реконструкции сетей водопровода направлены на обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям, а также на снижение неучтенных потерь.

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные 25-40 лет назад. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2030 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

В целях повышения надежности и сроков эксплуатации сетевого хозяйства предполагается постепенный переход на трубопроводы из полимерных материалов.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа с использованием вместо традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов новых типов арматуры, установкой дополнительных линейных задвижек, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

С целью повышения надежности системы в части пожаротушения необходима установка дополнительных пожарных гидрантов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных схемой водоснабжения, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Описание существующих источников водоснабжения приведено в пункте 1.4. данного тома. Схемой водоснабжения МО Братковское СП до 2030 года предусматривается строительство одного нового водозабора (арт. скважины и водонапорной башни).

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения планируется в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод, изменения санитарных характеристик подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, не предвидится.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения МО Братковское СП в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений, при этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды с использованием водонапорных башен.

Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения с. Братковское необходимо выполнить строительство нового водозабора в южной части села в районе ул. Нижняя-ул. Школьная в составе:

- Бурение двух арт.скважин (одна рабочая, одна резервная– в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012) дебетом 20 м3/ч каждая;

- Строительство двух резервуаров запаса воды емкостью 2х100м3;

- Строительство насосной станции II подъема производительностью 18 м3/ч;

- Строительство электролизной.

- Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса 30м.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения х. Журавский необходимо выполнить:

I вариант

- Бурение двух арт.скважин (одна рабочая, одна резервная– в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012) дебетом 20 м3/ч каждая;

- Строительство двух резервуаров запаса воды емкостью 2х100м3;

- Строительство насосной станции II подъема производительностью 17 м3/ч;

- Строительство электролизной.

- Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса 30м.

II вариант Выполнить реконструкцию существующих водозаборов в составе:

Первая технологическая зона.

- Ремонт и реконструкция существующей арт.скважины №5520:

- Ремонт павильона скважины и щитовой

- Замена водомера

- Установка ПЧР

- Замена электрооборудования.

- Реконструкция существующей башни Рожновского с увеличением емкости бака до 50м3;

- Строительство электролизной;

- Бурение новой арт. скважины (расчетным дебитом 10 м3/ч) – 1 шт. (резервная) – в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012.

Вторая технологическая зона.

- Ремонт и реконструкция существующей арт.скважины №3759:

- Ремонт павильона скважины и щитовой

- Замена водомера

- Установка ПЧР

- Замена электрооборудования.

- Реконструкция существующей башни Рожновского с увеличением емкости бака до 50м3;

- Строительство электролизной;

- Бурение новой арт. скважины (расчетным дебитом 10 м3/ч) – 1 шт. (резервная) – в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012.

Третья технологическая зона

- Ремонт и реконструкция существующей арт.скважины №30102:

- Ремонт павильона скважины и щитовой

- Замена водомера

- Установка ПЧР

- Замена электрооборудования.

- Реконструкция существующей башни Рожновского с увеличением емкости бака до 10м3;

- Бурение новой арт. скважины (расчетным дебитом 5 м3/ч) – 1 шт. (резервная) – в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Процессы автоматизации и диспетчеризации (системы управления) инженерных сетей и сооружений не только обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения, но также являются основой для формирования единой информационно-управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы.

Средствами автоматики решаются различные задачи, возникающие в процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения:

- Обеспечивается поддержание на заданном уровне различных технологических параметров: количественных (давление, расход, уровень, температура и др.) и качественных (рН, концентрация остаточного хлора, концентрация кислорода, щелочность, мутность, цветность и др.).

- Включаются и отключаются насосные агрегаты при достижении заданных технологических параметров (уровней воды в резервуарах, давления и расхода в трубопроводе и др.).

- Соблюдается заданная последовательность операций (включение и отключение пускателей и выключателей, открытие и закрытие задвижек и затворов, подача охлаждающей воды на подшипники и т. д.) при пуске и останове насосных агрегатов и прочих устройств и механизмов.

- Отключаются поврежденные агрегаты и включаются резервные в случае возникновения аварийной ситуации или неисправности оборудования.

- Изменяется количество работающих насосов и регулируется их подача при изменении водопотребления или уровня воды в резервуарах.

- Поддерживаются необходимое давление в системе трубопроводов и уровень воды в резервуарах.

- Включаются или отключаются вспомогательные устройства, механизмы и системы (насосы технической воды, дренажные насосы, системы отопления и вентиляции, освещения и др.).

Диспетчеризация – централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения, связанными общим технологическим процессом. Система диспетчеризации должна предусматриваться для систем водозабора, водоочистки, водоподачи и распределения воды между потребителями.

Диспетчеризация неавтоматизированных объектов (небольших насосных станций с дежурным персоналом) может осуществляться с помощью телефонной связи.

Построение многофункциональной системы диспетчеризации одновременно:

- обеспечивает нормальное функционирование системы водоснабжения;

- исключает возможное негативное влияние человеческого фактора на процесс управления;

- минимизирует энерго- и эксплуатационные затраты;

- может отображать прогнозируемые и фактические неисправности оборудования;

- ускоряет возможную реакцию на изменения в работоспособности системы.

В целом, автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения

1. повышает надёжность систем управления.

2. повышает оперативность управления.

3. обеспечивает более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

Применение микропроцессоров и компьютеров обеспечивает высокую гибкость систем управления при изменении режимов работы отдельных объектов и вводе в эксплуатацию новых объектов.

Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения направлено на достижение следующих показателей эффективности:

Планируется к 2030 году сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 14,4% до 13,2 % (I вариант) или 13,6% (II вариант).

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об обеспеченности потребителей приборами учета воды приведены в пункте 3.5 настоящего тома.

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании показаний приборов учета у абонентов.

Совершенствование системы приборного учета расхода воды является одним из важных путей энергоресурсосбережения, позволяет оценить объемные показатели (расход) ресурса на всех стадиях производства товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса, а также упорядочить расчеты на основе регистрации фактического водопотребления.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения предусмотрено строительство насосных станций территории МО Братковское СП:

с. Братковское.

Строительство на площадке водозаборных сооружений насосной станции второго подъема производительность 18 м3/ч, двух резервуаров запаса воды емкостью 100м3 каждый, а также электролизной установки для обеззараживания воды. Площадка водозаборных сооружений предусмотрена в южной части села в районе ул. Нижняя-ул. Школьная. При организации водозабора необходимо предусмотреть глухое ограждение высотой 2,5 м зоны санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями п.15.4 СП 31.13330.2012.

х. Журавский (I вариант)

Строительство на площадке водозаборных сооружений насосной станции второго подъема производительность 17 м3/ч, двух резервуаров запаса воды емкостью 100м3 каждый, а также электролизной установки для обеззараживания воды. Площадка водозаборных сооружений предусмотрена в северной части хутора в районе ул. Северная. При организации водозабора необходимо предусмотреть глухое ограждение высотой 2,5 м зоны санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями п.15.4 СП 31.13330.2012.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На существующие и перспективные источники водоснабжения эксплуатирующими организациями должны быть разработаны и утверждены Проекты организации и расчета зон санитарной охраны.

Схемой водоснабжения предусмотрено:

I вариант

организация двух новых водозаборов на территории Братковского СП – в с. Братковское и х. Журавский. При этом необходимо разработать и утвердить Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения. В соответствии с СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения (скважины) должна составлять не менее 30м.

II вариант

организация одного нового водозабора на территории Братковского СП – в с. Братковское. При этом необходимо разработать и утвердить Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения. В соответствии с СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения (скважины) должна составлять не менее 30м.

В х. Журавский размещение резервных арт. скважин на существующих водозаборах (скважинах) предусматривается на существующих площадках в границах утвержденных ЗСО.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале масштаба 1:5000, 1:10000. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса радиусом 30 м в соответствии с требованиями СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию объектов централизованного горячего водоснабжения учтены при разработке схемы теплоснабжения.

Объемы работ по строительству водозаборов в МО Братковское СП отражены в таблице 24. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 24. Объемы работ по строительству водозаборов и водопроводных сооружений в МО Братковское СП (I вариант)

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Братковское |  |  |  |  | 13930,8 |  |
|  | Строительство насосной станции II подъема | 1 | м3/сут | 430 | 1997,4 | 1997,4 |  |
|  | Строительство резервуаров запаса воды | 2 | м3 | 100 | 1912,4 | 3824,8 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | м3/сут | 430 | 607,4 | 607,4 |  |
|  | Бурение артезианских скважин | 2 | м3/ч | 20 | 3750,6 | 7501,2 |  |
| 2 | х. Журавский |  |  |  |  | 13763,0 |  |
|  | Строительство насосной станции II подъема | 1 | м3/сут | 400 | 1868,7 | 1868,7 |  |
|  | Строительство резервуаров запаса воды | 2 | м3 | 100 | 1912,4 | 3824,8 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | м3/сут | 400 | 568,3 | 568,3 |  |
|  | Бурение артезианских скважин | 2 | м3/ч | 20 | 3750,6 | 7501,2 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 27693,8 |  |

Объемы работ по реконструкции водозаборов в МО Братковское СП отражены в таблице 25. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 25. Объемы работ по реконструкции водозаборов и водопроводных сооружений в МО Братковское СП (II вариант)

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Журавский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | арт.скважина №5520 |  |  |  |  | 8385,0 |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины | 1 | м3/ч | 20 | 2812,9 | 2812,9 | рабочая |
|  | Реконструкция существующей водонапорной башни | 1 | м3 | 50 | 1557,3 | 1557,3 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | м3/сут | 220 | 323,4 | 323,4 |  |
|  | Бурение артезианских скважин | 1 | м3/ч | 20 | 3691,4 | 3691,4 |  |
| 2 | арт.скважины №3759 |  |  |  |  | 8419,6 |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины | 1 | м3/ч | 20 | 2812,9 | 2812,9 | рабочая |
|  | Реконструкция существующей водонапорной башни | 1 | м3 | 50 | 1557,3 | 1557,3 |  |
|  | Строительство электролизной |  | кг акт.Cl/сут | 166 | 246,4 | 246,4 |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 10 | 3803,0 | 3803,0 | резервная |
| 3 | арт.скважина №30102 |  |  |  |  | 8556,8 |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины | 1 | м3/ч | 10 | 2852,3 | 2852,3 | рабочая |
|  | Строительство водонапорной башни | 1 | м3 | 10 | 1901,5 | 1901,5 |  |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 5 | 3803,0 | 3803,0 | резервная |
|  | Всего: |  |  |  |  | 25361,4 |  |

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Братковское СП отражены в таблице 26. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 26. Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Братковское СП

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братковское | 50 | ПНД | 55 | 135,0 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 1120 | 2831,2 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 15222 | 42946,6 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 16397 | 45912,8 |  |
|  | х. Журавский | 50 | ПНД | 400 | 981,8 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 2588 | 6542,2 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 11212 | 31633,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 14200 | 39157,0 |  |
|  |  | Итого по СП |  | 30597 | 85069,8 |  |

Объемы работ по строительству новых сетей водопровода в МО Братковское СП отражены в таблицах 27 (I вариант) и 28 (II вариант). Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 27. Объемы работ по строительству новых сетей водопровода в МО Братковское СП (I вариант)

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братковское | 50 | ПНД | 376 | 922,9 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 628 | 1587,5 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 4407 | 12433,7 |  |
|  |  | 125 | ПНД | 2х92 | 370,7 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 5595 | 15314,8 |  |
|  | х. Журавский II | 50 | ПНД | 990 | 2430,0 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 1173 | 2965,2 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 6122 | 17272,3 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 2х830 | 2907,8 |  |
|  |  | 125 | ПНД | 2х267 | 1075,8 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 10479 | 26651,1 |  |
|  |  | Итого по СП |  | 16074 | 41965,9 |  |

Таблица 28. Объемы работ по строительству новых сетей водопровода в МО Братковское СП (II вариант)

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братковское | 50 | ПНД | 376 | 922,9 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 628 | 1587,5 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 4407 | 12433,7 |  |
|  |  | 125 | ПНД | 2х92 | 370,7 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 5595 | 15314,8 |  |
|  | х. Журавский II | 50 | ПНД | 1080 | 2650,9 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 215 | 543,5 |  |
|  |  | 80 | ПНД | 2х370 | 1161,4 |  |
|  |  | 100 | ПНД | 10424 | 29409,8 |  |
|  |  | 125 | ПНД | 2х267 | 1075,8 |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 12993 | 34841,4 |  |
|  |  | Итого по СП |  | 18588 | 50156,2 |  |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Братковское СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2017-2030гг. составляет 154729,5 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2024г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий Братковского СП и территорий, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2030 г.

Крупные инвестиции необходимы на реконструкцию водопроводных сооружений сельского поселения и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2030 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве МО Братковское СП.

Общий объем инвестиций в реализацию схемы водоснабжения на период 2017-2030гг. составит 154729,5 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее затратными являются инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется переложить практически 100% их сегодняшней протяженности, что потребует 85069,8 тыс. руб.

Строительство водозаборов потребует инвестиций в размере 27693,8 тыс. руб.

Всего схемой водоснабжения предусматривается:

- Реконструкция существующих арт. скважин и водозабора;

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 30,60 км.

Прокладка 16,07 км сетей водопровода для территорий Братковского СП в соответствии с Генпланом.

Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения направлена на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Распределение капитальных затрат по проектам системы водоснабжения представлены в таблицах 29 (вариант I) и 30 (вариант II).

Таблица 29. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, тыс. руб. (вариант I)

| № п/п | Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 85069,8 |
|  | с. Братковское | 1070,9 | 1029,8 | 1015,7 | 2995,7 | 3184,1 | 17910,3 | 18706,3 | 45912,8 |
|  | х. Журавский |  | 1269,6 | 1551,8 | 2543,5 | 2703,4 | 15206,4 | 15882,3 | 39157,0 |
| 2 | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 27693,8 |
|  | с. Братковское |  |  |  | 835,8 | 1047,6 | 12047,4 |  | 13930,8 |
|  | х. Журавский |  |  |  | 963,4 | 1024,0 | 10239,7 | 1536,0 | 13763,0 |
| 3 | Строительство сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 41965,9 |
|  | с. Братковское |  |  | 689,2 | 731,3 | 694,7 | 5557,7 | 7641,9 | 15314,8 |
|  | х. Журавский |  |  | 932,8 | 1285,9 | 1710,3 | 9773,0 | 12949,2 | 26651,1 |
|  | ИТОГО: | 1070,9 | 2299,4 | 3256,6 | 8069,8 | 8653,7 | 60961,5 | 43766,4 | 154729,5 |

Таблица 30. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, тыс. руб. (вариант II)

| № п/п | Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 | 2031-2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | 25361,40 |
|  | арт.скважина №5520 |  | 60,0 | 190,0 | 100,0 | 446,1 | 2304,9 | 4684,1 |  | 8385,0 |
|  | арт.скважины №3759 |  | 60,0 | 40,0 | 250,0 | 448,2 | 2315,6 | 4705,8 |  | 8419,6 |
|  | арт.скважина №30102 |  | 60,0 | 190,0 | 100,0 | 456,4 | 2358,1 | 4792,3 |  | 8556,8 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 85069,8 |
|  | с. Братковское | 1070,9 | 1029,8 | 1015,7 | 2781,8 | 3201,2 | 8002,9 | 8931,3 | 19879,3 | 45912,8 |
|  | х. Журавский |  | 1269,6 | 1551,8 | 2361,8 | 2717,9 | 6115,3 | 8799,2 | 16341,4 | 39157,0 |
| 3 | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | 13930,8 |
|  | с. Братковское |  |  |  |  |  | 1532,4 | 3719,5 | 8678,9 | 13930,8 |
| 4 | Строительство сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 50156,2 |
|  | с. Братковское |  |  |  | 153,1 | 303,2 | 3183,9 | 5954,0 | 5720,5 | 15314,8 |
|  | х. Журавский |  |  |  | 348,4 | 689,9 | 7243,5 | 13545,4 | 13014,2 | 34841,4 |
|  | ИТОГО: | 1070,9 | 2479,4 | 2987,5 | 5746,7 | 7573,0 | 25813,1 | 41586,2 | 50620,0 | 174518,2 |

# Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

  - Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Показатели качества питьевой воды приведены в таблице 31.

Таблица 31.

| Показатели | Существующее положение (2015г.) | Перспективные показатели (2030г.) |
| --- | --- | --- |
| Соответствие питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01, % от проб - подаваемой в сеть, - подаваемой населению | да | да |
| Соблюдение сроков ликвидации аварий, ч | да | да |

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности работы сетей и сооружений водоснабжения приведены в таблице 32 (вариант I) и 33 (вариант II).

Таблица 32. Показатели надежности и бесперебойности работы сетей и сооружений водоснабжения МО Братковское СП (вариант I).

| Показатели | Существующее положение (2015г.) | Перспективные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2026г. | 2032г. |
| Средний показатель износа сооружений, % - водозабор - очистка воды - транспортировка воды | 73 | 67 | 51 | 35 |
| Средневзвешенный возраст сетей водоснабжения, лет | 47 | 40 | 27 | 15 |
| Темпы обновления сетей - в процентах от длины, % | 0 | 6 | 36 | 40 |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Потери воды, % | 14,4 | 28 | 21 | 11,7 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 0,46 | 0,45 | 0,26 | 0,15 |

Таблица 33. Показатели надежности и бесперебойности работы сетей и сооружений водоснабжения МО Братковское СП (вариант II).

| Показатели | Существующее положение (2015г.) | Перспективные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2026г. | 2032г. | 2040 |
| Средний показатель износа сооружений, % - водозабор - очистка воды - транспортировка воды | 73 | 65 | 53 | 42 | 35 |
| Средневзвешенный возраст сетей водоснабжения, лет | 47 | 47 | 32 | 21 | 15 |
| Темпы обновления сетей - в процентах от длины, % | 0 | 6 | 16 | 28 | 40 |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Потери воды, % | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,2 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 0,46 | 0,42 | 0,32 | 0,20 | 0,15 |

  - Показатели качества обслуживания абонентов

В соответствии с федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», данный показатель исключен из перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, приведены в таблице 34 (вариант I) и 35 (вариант II).

Таблица 34. Показатели эффективности использования ресурсов (вариант I)

| Показатели | Существующее положение (2015г.) | Перспективные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2026г. | 2032г. |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Удельное энергопотребление, кВт/м3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Потери воды, % | 14,4 | 28 | 21 | 11,7 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 0,46 | 0,45 | 0,26 | 0,15 |

Таблица 35. Показатели эффективности использования ресурсов (вариант II)

| Показатели | Существующее положение (2015г.) | Перспективные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2026г. | 2032г. | 2040 |
| Аварийность на водопроводных сетях, ед/км | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Удельное энергопотребление, кВт/м3 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Потери воды, % | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,2 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 0,46 | 0,42 | 0,32 | 0,20 | 0,15 |

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», данный показатель исключен из перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения Заказчиком не предоставлен.

Литература

- Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от 10 июля 2017 года №  68

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

КОРРЕКТИРОВКА.

# Оглавление

Оглавление	3

Введение.	5

I.	Существующее положение в сфере водоотведения МО БРАТКОВСКОЕ СП.	7

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Братковское СП и деление территории МО Братковское СП на эксплуатационные зоны	7

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	8

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	9

1.4.	Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	9

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	9

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	10

1.7.	Воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	10

1.8.	Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения	10

1.9.	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения МО Братковское СП	11

II.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	12

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	12

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	12

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	12

2.4	Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	13

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития	13

III.	Прогноз объема сточных вод	16

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	16

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	19

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	20

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	20

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	21

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	22

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	22

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	23

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	24

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	24

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	25

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Братковское СП, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	26

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	26

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	28

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	29

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	29

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	31

VI.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	41

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения	41

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения	44

VII.	Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения	48

VIII.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	51

Литература	52

# Введение.

Схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Братковское сельское поселение (МО Братковское СП).

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов согласно ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях.

Схема водоотведения МО Братковское СП выполнена в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоотведения – совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы водоотведения и направление ее развития.

Основные параметры развития МО Братковское СП определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование МО Братковское СП как поселения, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, обеспеченными условиями комфорта и безопасности.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности населения МО Братковское СП с учетом перспектив развития до 2030 г.;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории МО Братковское СП.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

Основные задачи схемы водоотведения:

- Строительство централизованной системы водоотведения на территориях населенных пунктов МО Братковское СП.

- Недопущение сброса неочищенных сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков.

- Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом МО Братковское СП.

- Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, регулирование групп насосных агрегатов для повышения энергоэффективности и надежности работы канализационных сооружений.

# Существующее положение в сфере водоотведения МО БРАТКОВСКОЕ СП.

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Братковское СП и деление территории МО Братковское СП на эксплуатационные зоны

Братковское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Братковского СП является село Братковское.

Братковское сельское поселение расположено в северо-западной части Кореновского района.

Братковское сельское поселение граничит:

- на севере и северо-западе с Тимашевским районом Краснодарского края;

- на юго-западе с Дядьковским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на юге с Пролетарским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на востоке с Журавским СП Кореновского района Краснодарского края;

- на северо-востоке с Новоберезанским СП Кореновского района Краснодарского края.

В состав Братковского сельского поселения входят 2 населенных пункта:

- с. Братковское,

- х. Журавский.

Село Братковское расположено в 18 км к северо-западу от г.Кореновска на реке Очеретоватая Балка.

Хутор Журавский расположен в 13 км к северо-западу от г.Кореновска на реке Журавка.

Рисунок 1. Фрагмент Генплана Братковского СП

На территории Братковского СП отсутствует централизованная канализация, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

- Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации, нет источников образования осадка.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Фоновая сейсмичность района 7 баллов (СНиП II-7-81*, в редакции 2001г., карта ОСП-97, 10% обеспеченности, А).

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Канализационные сети и коллекторы являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения.

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации.

- Воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территориях населенных пунктов МО Братковское СП влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Часть стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

- Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территория населенных пунктов МО Братковское СП централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Отсутствие централизованной системы водоотведения влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

- Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения МО Братковское СП

В населенных пунктах МО Братковское СП отсутствует централизованная система канализации.

Для обеспечения необходимого качества очистки сточных вод в населенных пунктах Братковского СП необходимо строительство очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки и обеззараживания стоков.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, определения мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

В связи с отсутствием централизованного водоотведения на территории населенных пунктов МО Братковское СП баланс поступления сочных вод в централизованную систему водоотведения не рассчитывается.

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Ввиду отсутствия централизованного водоотведения в населенных пунктах МО Братковское СП отсутствуют данные об объемах притока неорганизованного стока

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Ввиду отсутствия централизованного водоотведения в населенных пунктах МО Братковское СП отсутствуют данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод.

  - Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ввиду отсутствия централизованного водоотведения отсутствуют данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод .

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития

Прогноз расходов сточных вод в централизованную систему канализации для населенных пунктов МО Братковское СП на расчетный срок генерального плана выполнен по двум сценариям, отличающимся сроками реализации намеченных мероприятий. При этом принимается, что численность населения достигнет установленных генеральным планом значений.

I вариант – Базовый сценарий.

Данный вариант разработан на основании решений генерального плана Братковского СП, при условии его полной реализации в благоприятных экономических условиях.

II вариант – Консервативный сценарий.

Данный вариант разрабатывается для неблагоприятных экономических условий (стагнация производства, затяжной экономический кризис). В этом сценарии схема ориентирована в первую очередь на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение централизованным водоотведением объектов соцкультбыта населенных пунктов Братковского СП.

Варианты различаются по следующим параметрам:

- Распределение объемов капиталовложений по годам;

- Достигаемыми значениями целевых показателей надежности и бесперебойности предоставления услуги водоотведения и эффективности использования ресурсов (аварийность, качество очистки, темпы обновления сетей и т.д.).

Перспективные расчетные балансы водоотведения по населенным пунктам и в целом по МО Братковское СП на расчетный срок схемы (2030г.) представлены в таблицах 1 (I вариант) и 2 (II вариант).

Таблица 1. Прогнозный баланс поступления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения на 2030год (вариант I).

| Населенный пункт | Пропущено сточных вод, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 105,8 | 9,4 | 87,6 | 8,8 |
| х. Журавский | 98,8 | 8,9 | 81,8 | 8,2 |
| ВСЕГО по МО | 204,6 | 18,3 | 169,4 | 17,0 |

Таблица 2. Прогнозный баланс поступления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения на 2030год (вариант II).

| Населенный пункт | Пропущено сточных вод, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 31,5 | 2,6 | 26,3 | 2,6 |
| х. Журавский | 54,4 | 4,9 | 45,0 | 4,5 |
| ВСЕГО по МО | 85,9 | 7,5 | 71,3 | 7,1 |

Рисунок 2. Прогнозный баланс поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения на 2030год

# Прогноз объема сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке схем водоотведения МО Братковское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел., в том числе 60 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по минимальному значению в предлагаемых в СП границах с учетом современных тенденций к ресурсосбережению. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно генерального плана и в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

Численность населения МО Братковское СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 3.

Таблица 3. Прогноз изменения численности населения МО Братковское СП.

| Населенный пункт | 2016 г | 2030 г |
| --- | --- | --- |
| Братковское СП всего | 2701 | 2900 |
| с. Братковское | 1427 | 1500 |
| х. Журавский | 1274 | 1400 |

На основе прогнозной оценки планируется рост численности постоянного населения МО Братковское СП до 2900 человек к расчетному сроку Генерального плана (2030 год).

Перспективный баланс водоотведения на 2030 г. по населенным пунктам МО Братковское СП отражен в таблицах 4 и 6 (I вариант) и в таблицах 5 и 7 (II вариант).

Таблица 4. Перспективный баланс водоотведения на 2030 г. по с. Братковское (I вариант)

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут. на чел.) | 160,0 | 1500 | 240 | 1,3 | 312,0 | 87,6 |
|  | Итого: |  |  | 240,0 |  | 312,0 | 87,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (инфильтрация ливневых вод) |  |  | 69,8 |  | 69,8 | 9,4 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 10% |  | 24,0 |  | 31,2 | 8,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 333,8 |  | 413,0 | 105,8 |

Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения на 2030 г. по с. Братковское (II вариант)

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут. на чел.) | 160,0 | 450 | 72,0 | 1,3 | 93,6 | 26,3 |
|  | Итого: |  |  | 72,0 |  | 93,6 | 26,3 |
| 2 | Неучтенные расходы (инфильтрация ливневых вод) |  |  | 19,4 |  | 19,4 | 2,6 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 10% |  | 7,2 |  | 9,4 | 2,6 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 98,6 |  | 122,3 | 31,5 |

Таблица 6. Перспективный баланс водоотведения на 2030 г. по х. Журавский (I вариант)

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут. на чел.) | 160,0 | 1400 | 224,0 | 1,3 | 291,2 | 81,8 |
|  | Итого: |  |  | 224,0 |  | 291,2 | 81,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (инфильтрация ливневых вод) |  |  | 65,8 |  | 65,8 | 8,9 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 10% |  | 22,4 |  | 29,1 | 8,2 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 312,2 |  | 386,1 | 98,8 |

Таблица 7. Перспективный баланс водоотведения на 2030 г. по х. Журавский (II вариант)

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут. на чел.) | 160,0 | 770 | 123,2 | 1,3 | 160,2 | 45,0 |
|  | Итого: |  |  | 123,2 |  | 160,2 | 45,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (инфильтрация ливневых вод) |  |  | 36,5 |  | 36,5 | 4,9 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 10% |  | 12,3 |  | 16,0 | 4,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 354,6 |  | 212,7 | 54,4 |

- Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Схемой предлагается обеспечение территории МО Братковское СП централизованным водоотведением на расчетный срок схемы – 2030 год. Таким образом, на территории сельского поселения формируются две обособленных системы водоотведения:

- Сточные воды с. Братковское транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации в северо-западной части села. При этом предусматривается создание единой технологической зоны водоотведения.

- Сточные воды х. Журавский транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации в юго-западной части хутора. При этом предусматривается создание единой технологической зоны водоотведения.

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетное количество сточных вод в населенных пунктах МО Братковское СП на 2030 г. приведено в таблице 8.

Таблица 8. Расчетное количество сточных вод МО Братковское СП на 2030г.

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Братковское | 333,8 | 413,0 | 105,8 |
| х. Журавский | 312,2 | 386,1 | 98,8 |

Согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» сооружения канализации рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

Таким образом, для обеспечения очистки всего расхода сточных вод к 2030 году суммарная производительность ОСК МО Братковское СП составит 805 м3/сутки, в том числе:

- в с. Братковское – 415м3/сут.;

- в х. Журавский – 390 м3/сут.

- Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Схемы канализования населенных пунктов МО Братковское СП разработаны с учетом гидравлических режимов работы системы водоотведения в целом и отдельных её элементов по зонам действия КНС. Расчетом определены перспективные расходы с учетом коэффициентов неравномерности (минимальных и максимальных часовых расходов, суточной и сезонной неравномерности), скоростей потока, гидравлических нагрузок на отдельные сооружения. По результатам расчетов определены диаметры самотечных и напорных сетей канализации, требуемые производительности КНС и мощность проектируемых очистных сооружений.

- Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО Братковское СП не выполняется в связи с отсутствием таковых.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Братковского СП разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения,

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод,

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства.

Цели и задачи нового строительства

Цели:

- обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельского населенного пункта;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории МО Братковское СП, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Задачи:

- Строительство ОСК на территории сельских населенных пунктов по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК;

- Строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей МО Братковское СП.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Братковское СП представлены в разделе 7 данного тома.

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Братковского СП до 2030 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство очистных сооружений канализации,

- строительство основных самотечных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения,

- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства,

- строительство канализационных насосных станций.

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках реализации схемы водоотведения МО Братковское СП, приведен в таблицах 11-13.

Обоснование необходимости реализации предусмотренных схемой мероприятий приведено в разделе 4.3. данного тома.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В соответствии с п.4.1. СП 31.13330.2012 «проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод». Таким образом, схема водоотведения МО Братковское СП разрабатывается вследствие наличия (и развития в соответствии со схемой водоснабжения) централизованной системы водоснабжения.

При разработке схемы водоотведения предусмотрены прогрессивные технические решения, автоматизация технологических процессов, индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления

Предусмотрены мероприятия по энергосбережению, утилизация очищенных вод и осадка.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

с. Братковское

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

- строительство очистных сооружений производительностью 415 м³/сут. на расчетный срок в северо-западной части села, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в р. Очеретоватая Балка.

х. Журавский

- строительство очистных сооружений производительностью 390 м³/сут. на расчетный срок в северо-западной части хутора, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в р. Журавка.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях обеспечения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод на очистные сооружения канализации необходимо создание системы управления водоотведением в населенных пунктах МО Братковское СП.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

  - Минимизация обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования и КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при строительстве КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Братковское СП, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка сетей канализации, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и сооружений водоотведения.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные коллекторы, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

- Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

При размещении новых сооружений централизованной системы канализации в МО Братковское СП предусмотрена необходимость организации зон санитарной защиты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Размеры санитарно-защитных зон от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий с учетом их перспективного расширения отражены в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братковское | ОСК | 415 | полная биологическая очистка | 200 |
|  |  | КНС-1 | 50 |  | 15 |
|  |  | КНС-2 | 50 |  | 15 |
|  |  | КНС-3 | 105 |  | 15 |
|  |  | КНС-4 | 105 |  | 15 |
|  |  | КНС-5 | 125 |  | 15 |
|  |  | КНС-6 | 150 |  | 15 |
|  |  | КНС-7 | 170 |  | 15 |
|  |  | КНС-8 | 345 |  | 20 |
|  |  | КНС-9 | 70 |  | 15 |
|  |  | КНС-10 | 415 |  | 20 |
|  | х. Журавский | ОСК | 390 | полная биологическая очистка | 200 |
|  |  | КНС-1 | 10 |  | 15 |
|  |  | КНС-2 | 40 |  | 15 |
|  |  | КНС-3 | 120 |  | 15 |
|  |  | КНС-4 | 100 |  | 15 |
|  |  | КНС-5 | 40 |  | 15 |
|  |  | КНС-6 | 210 |  | 15 |
|  |  | КНС-7 | 180 |  | 15 |
|  |  | КНС-8 | 390 |  | 20 |

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Новые (предполагаемые к строительству) объекты централизованных систем водоотведения размещены на территории населенных пунктов МО Братковское СП в соответствии с Генеральным планом с учетом размеров санитарно-защитных зон от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий с учетом их перспективного расширения (таблица 9).

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с обеспечением параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения до норм в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

- утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком, и использование осадка в качестве удобрений;

- рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

При строительстве новых очистных сооружений необходимо разработать проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) и получить нормативы и разрешение на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водоем (Приказ МПР РФ от 17.12.2007 №333 "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей").

Проект НДС согласовывается с территориальными органами Росгидромета, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росприроднадзора.

Проект НДС и нормативы допустимого сброса утверждаются территориальным органом Росводресурсы (Федеральное агентство водных ресурсов) (Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 №469 в ред. от 08.06.2011 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей").

В связи с вступлением с 01 января 2013г. в действие основных положений федерального закона 416-ФЗ от 23.11.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при водоотведении устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов (далее НДС) и лимитов на сброс загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов (далее – лимиты) для объектов централизованных систем водоотведения.

Категории абонентов, для которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов при сбросе сточных вод в централизованную систему канализации, установлены постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 №230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" – изменения к статье 27 416-ФЗ от 23.11.2011г.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать (в зависимости от производительности):

- насосных станций канализации населенных пунктов – 15,0-20,0м;

- очистных сооружений – 200 м.

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации избыточного ила следует уделять особое внимание при эксплуатации канализационных очистных сооружений.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 3.

Диаграмма (рисунок 3) свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 3. Основные пути утилизации осадков сточных вод в странах ЕС

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

Получение продуктов переработки технического назначения также имеет достаточно широкую научно-техническую базу:

- получение из осадков и золы от их сжигания искусственно грунта, пригодного для ряда строительных целей;

- использование золы от сжигания в производстве бетона, технической керамики;

- получение из осадков сточных вод искусственных нефтеподобных смесей.

Однако широкого применения эти направления до настоящего времени не нашли главным образом из-за невысоких экономических показателей и незначительного объема продукции даже на крупных очистных сооружениях, а также недостаточного использования возможностей улучшения её качества до нужного уровня.

Депонирование осадков на полигонах вызывает негативную реакцию в обществе из-за нерационального использования земли, обострения экологических проблем. Рост затрат на депонирование осадков, связанный с ограничениями при выделении земельных участков под полигоны, транспортными расходами обусловливают развитие альтернативных способов утилизации осадков: использование осадка в качестве удобрения и сжигание.

Заключая рассмотрение наиболее распространённых в отечественной и мировой практике технологий обращения с осадками очистки сточных вод, следует признать, что возможность выбора относительно оптимальной технологии может быть основана только на некотором компромиссе между экологической безопасностью и экономическими возможностями государства и общества. При высокой концентрации населения и отсутствии возможности увеличивать площади городской территории под создание полигонов для захоронения осадков, сушка и сжигание осадков позволяет минимизировать их массу и объём, предотвратить выброс некоторых парниковых газов (например СН4), сократить расходы на транспорт и эмиссию вредных автомобильных выхлопов, облегчить охрану подземных вод, стабилизировать работу канализационной системы.

Использование обезвоженных осадков сточных вод в качестве удобрений

Компостирование. Аэробный биохимический процесс, при котором в результате жизнедеятельности мезофильных и термофильных бактерий происходит разогрев массы осадка до 50-60оС за счет разложения углеводов и некоторых белковых веществ. При экспозиции в 12 часов при 50оС и выше погибает патогенная микрофлора и яйца гельминтов. В ходе превращений происходит частичная гумификация органических соединений, что позволяет получить компост, способный улучшать качество песчаных, торфянистых и других бедных почв.

Компостирование может осуществляться в буртах при периодическом перемешивании средствами механизации для рыхления и улучшения условий аэрации.

Компостирование осадков сточных вод в условиях МО Братковское СП сталкивается с рядом трудностей, не позволяющих использование этого метода:

- отсутствие свободных площадей для размещения площадок компостирования;

- сложности с реализацией компоста.

Таким образом, компостирование осадков сточных вод МО Братковское СП считаем не целесообразным.

Использование высушенного осадка в качестве удобрений

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят), влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением. Упакованный гранулят, удобно хранить и транспортировать потребителям Краснодарского края.

В соответствии со СанПиН 2.7.573-96 на землях среднего и тяжелого механического состава во избежание накопления тяжелых металлов не допускается внесение более 10 т/га сухой массы осадков промышленно-бытовых сточных вод в чистом виде или в составе компостов, при периодичности внесения не менее 5 лет. На легких песчаных и супесчаных почвах норма удобрения ограничивается 7 т/га с периодичностью внесения не менее 3 лет.

На ОСК МО Братковское СП будет образовываться до 7 т/год осадка по сухому веществу. При использовании осадка в качестве удобрения потребуется выделение1,6 га земель.

Следует отметить, что внесение удобрений в почву может производиться два раза в год – осенью и весной, поэтому потребитель удобрений должен иметь складские помещения для хранения высушенного осадка.

Использование высушенного осадка для рекультивации карьеров

Чтобы разместить отходы с минимальным ущербом для экологии окружающей среды, необходим анализ их санитарно-эпидемиологических, физико-химических и механических свойств. При выборе отходов для использования в качестве рекультивационных материалов предпочтение отдается малотоксичным отходам. Для использования более токсичных отходов требуется разработка специальной технологии их размещения. При этом свойства отходов того или иного вида будут определять направление освоения территории и пространства карьера после завершения складирования отходов. Так, на территории карьера, рекультивируемого путем заполнения органосодержащими отходами, допускается организация только лесопарковых зон, тогда как на пострекультивационной территории полигонов размещения промышленных отходов III—IV классов опасности возможно строительство нежилых зданий и сооружений.

При выборе отходов для рекультивации карьеров необходимо учитывать следующие факторы:

- эколого-гигиенический – допустимость использования отходов в сочетании с высушенным осадком с точки зрения безопасности для людей и окружающей среды;

- ресурсный – наличие достаточного для заполнения карьера количества отходов;

- реакционную способность – химическую индифферентность компонентов отходов в сочетании с высушенным осадком;

- инженерно-геологический – сходство отходов в сочетании с высушенным осадком и с природными материалами карьера.

Каждый из факторов учитывает определенные свойства и характеристики отходов. Например, фактор реакционной способности определяется присутствием в отходах компонентов, способных вступать в химические реакции друг с другом, с высушенным осадком сточных вод и с компонентами окружающей природной среды. Отбор отходов для заполнения выработанного пространства проводится с учетом их свойств. Например, для формирования защитного слоя и подсыпки под гидроизоляционный экран используются сыпучие мелкодисперсные малотоксичные отходы; для формирования ряда объемных структурных элементов карьера, таких как контурные призмы выполаживания откосов, отсекающие дамбы, подложка под временные дороги, применяются отходы с высокой механической прочностью и низким коэффициентом пористости и т.д.

Анализ свойств и характеристик отходов по названным факторам позволяет определить возможность их использования в качестве рекультивационных материалов и найти соответствие вида отходов в сочетании с высушенным осадком структурному элементу отработанного карьера.

Рекультивация горных выработок строительными отходами, с использованием высушенного осадка, позволит в комплексе решить проблемы размещения отходов и заполнения выработанного пространства и, как следствие, восстановить нарушенный ландшафт до первоначального природного состояния.

Использование высушенного осадка в процессе эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Утилизация золы сжигания осадка сточных вод

Зола от сжигания осадка сточных вод представляет собой мелкодисперсный порошок, с размером частиц 1,2-50 мкм, красно-бурого цвета, с содержанием органических веществ 0,25-0,8% (потери при прокаливании). Перед загрузкой в автотранспорт, для предотвращения пыления зола смачивается водой в среднем до 20%, насыпная плотность увлаженной золы 0,6-0,65 т/м3. Основным компонентом золы является SiO2 (-кварц), кроме того, кремний входит в состав силикатов кальция, магния, железа, калия, алюминия, натрия. Железо представлено, в основном, гематитом, фосфор находится в виде окисла и, в меньшей степени, в виде фосфатов железа и кальция. С большей вероятностью присутствует силикат натрия-алюминия NaAlS3O8 и оксид кальция-алюминия Ca3AlO6. Предположительно присутствует окисeл MgFeAlO2 и силикат кальция-алюминия Ca-Al-Si-O (Рентгеноструктурный структурный анализ проведен в ОАО «Институт Гидроникель»).

Таблица 10. Состав золы от сжигания осадка сточных вод очистных сооружений

| Наименование компонентов | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CAO | TiO2 | MnO | Fe | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cодержание, % | 1,9-2,16 | 10,4-10,9 | 48-53,9 | 6,1 -12 | 3,1 | 6,2- 7,2 | 0,8 | 0,8-0,2 | 3,5-5 | 0,05-0,09 | 0,2 – 0,3 |

Химический состав золы, представленный в таблице 10, свидетельствует о том, что зола состоит, в основном, из окислов кремния, алюминия, железа, которые широко представлены в природных материалах, а так же фосфорного ангидрида, источником которого является избыточный активный ил. Соли тяжелых металлов содержатся в золе в результате сорбции их твердой фазой активного ила и осадка первичных отстойников. Исходя из физико-химических свойств золы, данный вид отходов имеет IV класс опасности

Интеграционная минерально-матричная технология переработки отходов, основанная на теории синтеза вяжущих веществ в дисперсных минеральных средах, позволяет в ходе комплексной переработки отходов очистных сооружений канализации (ОСК) производить утилизацию золы от сжигания илового осадка с получением экологически безопасных композиционных материалов, пригодных для использования в различных областях строительства.

Реализацией технологии утилизации золы, использующей химически активные компоненты отходов при синтезе композиционного материала, достигается химическая трансформация токсичных компонентов в ходе щелочного гидролиза алюмосиликатов глинистых пород. В то же время, разработанная технология утилизации золы, обеспечивает комплексную переработку всех видов отходов станции аэрации с их одновременным обезвреживанием, дает возможность масштабной утилизации золы сжигания иловых осадков (до 50-60% веса). Для интенсификации процессов обезвреживания отходов и повышения прочности конечного продукта целесообразно применять небольшие добавки извести, цемента и глины.

В качестве основной продукции при использовании технологии утилизации золы получают композиционный материал в виде грунта укрепленного техногенного (ГУТ), применяемый для подсыпки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отход

Включение в состав ГУТ цемента обеспечивает ускорение процессов консолидации грунтов и способствует щелочному гидролизу обрабатываемой массы. В процессе переработки производится защелачивание осадка с выдерживанием рН среды =12 в течение 30 мин, что приводит к уничтожению патогенной биофлоры, прекращению процессов гниения и образования биогаза.

Результатом переработки служит устойчивая твердеющая порода с объемом в 1,5 раза меньшим, начального объема депонированных на полигоне отходов.

ГУТ может быть использован для планировки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отходов.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

- Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Объемы работ по строительству очистных сооружений канализации в населенных пунктах МО Братковское СП отражены в таблице 11. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 11.

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Братковское | ОСК | 415 | полная биологическая очистка | 33270 |  |
| 2 | х. Журавский | ОСК | 390 | полная биологическая очистка | 31380 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 64650 |  |

Объемы работ по строительству КНС в МО Братковское СП отражены в таблице 12. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 12.

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Братковское | КНС-1 | 50 | полной заводской готовности | 396,0 |  |
|  |  | КНС-2 | 50 | - // - | 396,0 |  |
|  |  | КНС-3 | 105 | - // - | 825,3 |  |
|  |  | КНС-4 | 105 | - // - | 825,3 |  |
|  |  | КНС-5 | 125 | - // - | 979,8 |  |
|  |  | КНС-6 | 150 | - // - | 1171,5 |  |
|  |  | КНС-7 | 170 | - // - | 1324,0 |  |
|  |  | КНС-8 | 345 | - // - | 26,20 |  |
|  |  | КНС-9 | 70 | - // - | 552,9 |  |
|  |  | КНС-10 | 415 | - // - | 3119,4 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 9616,4 |  |
| 2 | х. Журавский | КНС-1 | 10 | полной заводской готовности | 79,7 |  |
|  |  | КНС-2 | 40 | - // - | 317,3 |  |
|  |  | КНС-3 | 120 | - // - | 941,2 |  |
|  |  | КНС-4 | 100 | - // - | 786,6 |  |
|  |  | КНС-5 | 40 | - // - | 317,3 |  |
|  |  | КНС-6 | 210 | - // - | 1626,2 |  |
|  |  | КНС-7 | 180 | - // - | 1399,9 |  |
|  |  | КНС-8 | 390 | - // - | 2942,3 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 8410,5 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 18026,9 |  |

Объемы работ по строительству сетей канализации в МО Братковское СП отражены в таблице 13. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643) с переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов на основании показателей Минэкономразвития РФ.

Таблица 13.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Братковское | 200 | пнд | 18097 | Самотечные уличные сети | 92635,5 |  |
|  |  | 50 | пнд | 2х2957 | Напорные сети в две нитки | 9012,4 |  |
|  |  | 65 | пнд | 2х882 | Напорные сети в две нитки | 2728,4 |  |
|  |  | 80 | пнд | 2х2267 | Напорные сети в две нитки | 7115,9 |  |
|  |  | 100 | пнд | 2х260 | Напорные сети в две нитки | 910,9 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 30829 |  | 112403,1 |  |
|  | х. Журавский | 200 | пнд | 14974 | Самотечные уличные сети | 76649,4 |  |
|  |  | 40 | пнд | 2х355 | Напорные сети в две нитки | 1071,2 |  |
|  |  | 50 | пнд | 2х1935 | Напорные сети в две нитки | 5897,5 |  |
|  |  | 65 | пнд | 2х942 | Напорные сети в две нитки | 2914,0 |  |
|  |  | 80 | пнд | 2х1981 | Напорные сети в две нитки | 6218,2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 25400 |  | 92750,3 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | 56229 |  | 205153,4 |  |

- Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Объемы инвестиций расчитаны на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Братковское СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2017-2030гг. составляет 289588,3 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2024г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана МО Братковское СП в течение всего периода до 2030 г.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить для создания системы водоотведения в МО Братковское СП.

Общий объем инвестиций в реализацию схемы водоотведения на период 2017-2030 составит 289588,3 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней и внебюджетных инвестиций на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в строительство сетей канализации для строительства сетей водоотведения, они составляют до 2030 г. по варианту I – 205153,4 тыс. руб.; по варианту II – 184953,1 тыс. руб.

Строительство очистных сооружений потребует – 66480 тыс. руб.

Всего схемой водоотведения предусматривается:

- Сооружение очистных сооружений канализации;

- Строительство канализационных насосных станций

- Прокладка 56,23 км сетей канализации в соответствии с Генпланом МО Братковское СП.

Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблицах 14 (по варианту I) и 15 (по варианту II).

Таблица 14. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, тыс. руб. (вариант I)

| № п/п | Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  | 66408,00 |
|  | с. Братковское |  |  |  | 2328,9 | 2475,3 | 28465,8 |  | 33270,0 |
|  | х. Журавский |  |  | 2319,7 | 2157,3 | 2292,9 | 26368,2 |  | 33138,0 |
| 2 | Строительство КНС |  |  |  |  |  |  |  | 18026,90 |
|  | с. Братковское |  |  | 673,1 | 626,0 | 665,4 | 3742,8 | 3909,1 | 9616,4 |
|  | х. Журавский |  |  | 588,7 | 547,5 | 581,9 | 3273,4 | 3418,9 | 8410,5 |
| 3 | Строительство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  | 205153,40 |
|  | с. Братковское |  |  | 2248,1 | 3855,4 | 7441,0 | 31889,9 | 66968,8 | 112403,1 |
|  | х. Журавский |  |  | 1855,0 | 3181,3 | 10525,7 | 35962,7 | 41225,6 | 92750,3 |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 5829,6 | 9515,2 | 13456,5 | 93740,0 | 74296,7 | 289588,3 |

Таблица 15. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, тыс. руб. (вариант II)

| № п/п | Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2030 | 2030-2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 66408,00 |
|  | с. Братковское |  |  |  |  | 1330,8 | 14971,5 | 16967,7 |  | 33270,0 |
|  | х. Журавский |  |  |  | 662,8 | 1299,0 | 14613,9 | 16562,4 |  | 33138,0 |
| 2 | Строительство новых КНС |  |  |  |  |  |  |  |  | 18026,90 |
|  | с. Братковское |  |  |  | 577,0 | 632,8 | 4067,7 | 2212,8 | 2126,1 | 9616,4 |
|  | х. Журавский |  |  |  | 504,6 | 553,4 | 3557,6 | 1935,4 | 1859,5 | 8410,5 |
| 3 | Строительство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 205153,40 |
|  | с. Братковское |  |  |  | 1348,8 | 3331,6 | 23376,9 | 24460,3 | 59885,5 | 112403,1 |
|  | х. Журавский |  |  |  | 1113,0 | 1832,7 | 25099,5 | 23940,9 | 40764,2 | 92750,3 |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4206,2 | 8980,4 | 85687,1 | 86079,4 | 104635,2 | 289588,3 |

# Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

    - показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

    - показатели очистки сточных вод;

    - показатели эффективности использования ресурсов;

    - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в положения п.1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», из перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения исключены:

    - показатели качества обслуживания абонентов;

    - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Плановые показатели развития системы водоотведения МО Братковское СП представлены в таблицах 16 (по варианту I) и 17 (по варианту II).

Таблица 16 . Плановые показатели развития системы водоотведения МО Братковское СП (вариант I)

| Показатели деятельности предприятия | 2021г. | 2026г. | 2032 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния сооружений системы водоотведения |  |  |  |
| Средний износ сетей, сооружений и оборудования, % | 0 | 2 | 5 |
| Средневзвешенный возраст сетей водоотведения, лет | 0 | 3 | 8 |
| Темпы обновления сетей - в процентах от длины, % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод: |  |  |  |
| Соответствие очищенных сточных вод действующим нормативам | соответствуют | соответствуют | соответствуют |
| Количество сточных вод проходящих через очистные, % | 14 | 47 | 100 |
| Показатели уровня качества и надежности: |  |  |  |
| Аварийность на сетях водоотведения, ед/км | 0 | 0,15 | 0,07 |
| Количество засоров на сетях водоотведения, засор/км | 0,88 | 0,45 | 0,36 |
| Соблюдение сроков ликвидации аварийных ситуаций (измеряется в часах продолжительности отключения потребителей) | Соблюдаются | Соблюдаются | Соблюдаются |
| Оценка эффективности технологических процессов |  |  |  |
| Удельное энергопотребление по системе (энрегоемкость), кВт/куб.м | 10,4 | 3,1 | 1,48 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 2,5 | 0,94 | 0,53 |

Таблица 17. Плановые показатели развития системы водоотведения МО Братковское СП (вариант II)

| Показатели деятельности предприятия | 2021г. | 2026г. | 2032г. | 2042 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния сооружений системы водоотведения |  |  |  |  |
| Средний износ сетей, сооружений и оборудования, % | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Средневзвешенный возраст сетей водоотведения, лет | 0 | 3 | 8 | 12 |
| Темпы обновления сетей - в процентах от длины, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| Соответствие очищенных сточных вод действующим нормативам | соответствуют | соответствуют | соответствуют | соответствуют |
| Количество сточных вод проходящих через очистные, % | 4 | 27 | 51 | 100 |
| Показатели уровня качества и надежности: |  |  |  |  |
| Аварийность на сетях водоотведения, ед/км | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,07 |
| Количество засоров на сетях водоотведения, засор/км | 1,91 | 0,46 | 0,42 | 0,36 |
| Соблюдение сроков ликвидации аварийных ситуаций (измеряется в часах продолжительности отключения потребителей) | Соблюдаются | Соблюдаются | Соблюдаются | Соблюдаются |
| Оценка эффективности технологических процессов |  |  |  |  |
| Удельное энергопотребление по системе (энрегоемкость), кВт/куб.м | 10,4 | 5,42 | 2,91 | 1,48 |
| Количество персонала на километр обслуживаемых сетей, чел/км | 4,78 | 1,3 | 0,87 | 0,53 |

* В системе канализации аварией являются нарушения режима работы сетей и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоотведения на территории МО Братковское СП отсутствуют.

# Литература

- Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Водный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 12.04.2006г.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Справочное пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- Методические указания МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П., Пугачёв Е.А. Водоотведение. – М.: ИНФРА-М, 2008.

- Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. – М.:Стройиздат, 1986.

- Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. Канализация. – М.: Стройиздат, 1975.