3. Характеристика существующих сетей водоснабжения муниципального    образования Братковского сельского поселения Кореновского района

3.1 Характеристика структуры системы водоснабжения

В состав Братковского сельского поселения входят два населенных пункта: село Братковское  –  административный центр и хутор Журавский.

Общая численность населения Братковского сельского поселения составляет 2 700 человек. Из них: в с. Братковское – 1 450 чел.; в х. Журавский – 1 250 чел.

В настоящее время водоснабжение Братковского сельского поселения осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки отсутствуют.

На территории  Братковского  сельского поселения расположены                              шесть артезианских скважин, относящихся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

В селе Братковское организовано и осуществляет свою деятельность     ОАО «МОК «Братковское».

В хуторе Журавский организовано и осуществляет свою деятельность    ЗАО «им. М. И. Калинина».

Предприятия осуществляют забор, подготовку и транспортировку воды населению и на собственные нужды.

Краткую характеристику существующего водопотребления смотри таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| №№ пп | Население (потребители питьевой воды), чел | Удельное водо-потребление, л/сут на чел. | Подача населе- нию, м3/сут | Подача другим потреби- телям, м3/сут | Итого, м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Село Братковское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 450 | 175 | 255 | 190 | 445 |  |
| Хутор Журавский |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1250 | 253 | 316,9 | 187,8 | 504,7 |  |

3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения

Село Братковское.

Водоснабжение села Братковское осуществляется из 3 артезианских скважин.

Водозабор № 1 находится на северо-западе с. Братковского, ул. Степная, 59, включает в себя следующие сооружения:

### а) артскважина № 5599 дебитом 25 м3/ч, глубиной 194м, оборудована

погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, мощностью  11 кВт;

б) артскважина № 5708 дебитом 25 м3/ч, глубиной 136м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью  11 кВт;

в) водонапорная башня Рожновского, год постройки 2000.

На территории водозабора также находятся резервуары чистой воды и насосная станция 2-подъема, которые не работают 1980г.

Вода из скважин забирается глубинными электронасосами ЭЦВ 8-25-100 и подается напрямую в водонапорную башню Рожновского, откуда самотеком поступает по разводящим водопроводным сетям к потребителю.

Водозаборный узел №1 обеспечивает водой половину населения                    с. Братковского: ул. Степная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Спортивная, пер. Нижний, ул. Нижняя.

Скважина передана на баланс ОАО «МОК «Братковское».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен бетонным забором высотой 2,5 м, который запирается на замок, находящиеся на территории объекты также запираются, свободного входа на территорию нет.

Для обеззараживания воды используется хлорная известь в герметичной пластиковой упаковке, с сертификатом качества.

Водозабор № 2 находится на юго-востоке с. Братковского, ул. Южная, 68, включает в себя следующие сооружения:

### а) артскважина № 5519 дебитом 20м3/ч, глубиной 240м, оборудована

погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-80;

б) водонапорная башня Рожновского, год постройки 2000.

Вода из скважины забирается глубинным электронасосом ЭЦВ 6-10-80 и подается напрямую в водонапорную башню Рожновского, откуда самотеком поступает по разводящим водопроводным сетям к потребителю.

Водозаборный узел №1 обеспечивает водой половину населения                  с. Братковского: ул. Южная, ул. Северная.

Скважина передана на баланс ОАО «МОК «Братковское».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огражен, в настоящее время строится ограждение из металлопрофиля высотой 2,5м.

Для обеззараживания воды используется хлорная известь в герметичной пластиковой упаковке, с сертификатом качества.

Хутор Журавский.

Водоснабжение хутора Журавский осуществляется из 4 артезианских скважин и 1 артезианская скважина используется для проведения мониторинга.

Артезианская скважина № 5520 дебитом 20 м3/ч, глубиной 240м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на юге х. Журавский,                  ул. Южная, 74.

Водонапорная башня не работает в связи с карозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Южной,                      пер. Партизанский, ул. Спортивная, ул. Береговая и производственные объекты ЗАО «им. М. И. Калинина».

Скважина передана на баланс ЗАО «им. М. И. Калинина».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором.

Артезианская скважина № 3759 дебитом 40 м3/ч, глубиной 234м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на севере х. Журавский, район МТФ.

Водонапорная башня не работает в связи с карозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Северной и производственные объекты ЗАО «им. М. И. Калинина» - МТФ, растеневодческая бригада.

Скважина передана на баланс ЗАО «им. М. И. Калинина».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Артезианская скважина № 30102 дебитом 36 м3/ч, глубиной 175м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-16-110 мощностью 4,5 кВт, расположена на юго-западе х. Журавский, район ПТФ.

Водонапорная башня не работает в связи с карозийным износом. Подача воды в разводящие сети ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

Скважина питает водой население х. Журавский по ул. Южной и производственные объекты ЗАО «им. М. И. Калинина»: ПТФ, мехток, сад-огород, бойня, пасека.

Скважина передана на баланс ЗАО «им. М. И. Калинина».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 1531 дебитом 24 м3/ч, глубиной 136м,  расположена на территории СТФ.

Водонапорная башня не работает в связи с карозийным износом. Подача воды ведется напрямую (скважина оборудована частотным преобразователем).

Скважина питает объекты СТФ №2.

Скважина передана на баланс ЗАО «им. М. И. Калинина».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 72701 дебитом 14,4 м3/ч, глубиной 132м,  не работает и согласно рекомендации «Кубаньгеолкома» используется для проведения мониторинга.

Технические характеристики артезианских скважин  Братковского сельского поселения представлены в таблице 3.2.

3.3 Характеристика существующих сетей системы водоснабжения

Существующие водопроводные сети в с. Братковское тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, диаметр труб от 150 до 200 мм.

Основная часть водопроводных сетей  проложена в 1979 году, в связи этим  износ водопроводных сетей с. Братковское составляет 20%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 18,23 км.

По материалам распределяются образом:

- чугунные – 52%;

- асбестоцементные -  48%.

Состояние существующих водопроводных сетей с. Братковское отражено в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | от скв.№5599 и скв.№5708 до ул. Степной | чугун | 150 | 1210 | 20 | 1979 |
| 2 | ул. Степная до ул. Центральной | чугун | 150 | 1760 | 20 | 1979 |
| 4 | ул. Северная от ул. Центральной | чугун | 150 | 240 | 20 | 1979 |
| 5 | от ул. Северной через Очеретоватую Балку до ул. Южной | чугун | 150 | 435 | 20 | 1979 |
| 6 | ул. Школьная | чугун | 150 | 295 | 20 | 1979 |
| 7 | по ул. Южной через Очеретоватую Балку до ул. Спортивной | чугун | 150 | 415 | 20 | 1979 |
| 8 | ул. Спортивная | чугун | 150 | 360 | 20 | 1979 |
| 9 | от ул. Спортивной до ул. Нижней | чугун | 150 | 315 | 20 | 1979 |
| 10 | ул. Нижняя от ул. Спортивной | асбест | 200 | 640 | 20 | 1984 |
| 11 | пер. Нижний до ул. Нижней | асбест | 200 | 245 | 20 | 1984 |
| 12 | ул. Нижняя вдоль Очеретоватой Балки | чугун | 150 | 2420 | 20 | 1979 |
| 13 | ул. Южная | асбест | 200 | 4930 | 20 | 1984 |
| 14 | от скв. №5519 до ул. Южной | асбест | 200 | 365 | 20 | 1984 |
| 15 | от ул. Южной до ул. Северной | асбест | 200 | 405 | 20 | 1984 |
| 16 | ул. Северная вдоль Очеретоватой Балки | асбест | 200 | 2220 | 20 | 1984 |

Существующие водопроводные сети в х. Журавский тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр труб от 63 до 150 мм.

Основная часть водопроводных сетей  проложена в 1998 году, в связи этим  износ водопроводных сетей с. Братковское составляет 27%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 14,20 км.

По материалам распределяются образом:

- чугунные – 80%;

- стальные – 5%;

- асбестоцементные -  2%;

- полиэтиленовые – 13%.

Состояние существующих водопроводных сетей х. Журавский отражено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | от скв. №30102 до ул. Южной | п/эт | 63 | 505 | 6,5 | 2004 |
| 2 | ул. Южная вдоль р. Журавка | п/эт | 63 | 435 | 6,5 | 2004 |
| 3 | от ул. Южной | п/эт | 63 | 235 | 6,5 | 2004 |
| 4 | ул. Южная от трассы Кореновск-Братковское | чугун | 100 | 670 | 27 | 1998 |
| 5 | ул. Северная от трассы Кореновск-Братковское вдоль р. Журавка | чугун | 65 | 825 | 11,6 | 1998 |
| 6 | ул. Северная от трассы Кореновск-Братковское до пер. Заводской | чугун | 100 | 3995 | 27 | 1998 |
| 7 | ул. Южная от трассы Кореновск-Братковское вдоль р. Журавка | чугун | 150 | 1955 | 75 | 1968 |
| 8 | от ул. Южной до ул. Береговой | сталь | 100 | 190 | 27 | 1998 |
| 9 | ул. Береговая вдоль р. Журавка | сталь | 120 | 485 | 27 | 1998 |
| 10 | ул. Береговая вдоль р. Журавка | п/эт | 63 | 490 | 6,5 | 2005 |
| 11 | от скв. №5520 до ул. Южная | чугун | 150 | 85 | 75 | 1968 |
| 12 | ул. Южная от частного сектора вдоль р. Журавка | чугун | 100 | 230 | 27 | 1998 |
| 13 | пер. Партизанский | чугун | 100 | 350 | 27 | 1998 |
| 14 | ул. Южная от пер. Партизанского | чугун | 100 | 1950 | 27 | 1998 |
| 15 | к жилому сектору | п/эт | 63 | 185 | 6,5 | 2005 |
| 16 | пер. Заводской от ул. Южной | чугун | 100 | 515 | 27 | 1998 |
| 17 | от скв. №3759 до ул. Северной | чугун | 100 | 275 | 27 | 1998 |
| 18 | от ул. Северной к колонке | асбест | 150 | 335 | 40 | 1998 |
| 19 | пер. Заречный | чугун | 100 | 220 | 27 | 1998 |
| 20 | пер. Заводской от ул. Северной | чугун | 100 | 270 | 27 | 1998 |

Работа водопроводных сетей по Братковскому сельскому поселению за 2011 год  отражена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Показатели | Ед. изм. | Братковское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м³ |  |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м³ | -- |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ |  |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ |  |
| в том числе: - населению | тыс. м³ |  |
| - бюджетным организациям | тыс. м³ |  |
| - прочим потребителям | тыс. м³ |  |
| Утечка и неучтенный расход | тыс. м³ |  |

3.4 Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических

неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в  Братковском сельском поселении формируется под влиянием ряда факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности водопотребления (максимальная  нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива).

В  Братковском  сельском поселении из 2 700 человек постоянного сельского населения обеспечено услугами  централизованного водоснабжения 100% .

Потребители воды классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - физические лица (население).

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации.

3-я группа – прочие организации.

Основные показатели системы водоснабжения смотри таблицу 3.5.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 137,3 | 142,8 | 153 | 162,5 |
| 2 | Потери при подъеме | тыс.куб.м. | 84,9 | 86,8 | 77,9 | 69,2 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 137,3 | 142,8 | 153 | 162,5 |
| 5 | Объем потерь в сетях | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 52,4 | 56 | 75,1 | 93,3 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | питьевая | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | техническая | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 7. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. | 84,9 | 86,8 | 77,9 | 69,2 |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 67,00 | 53,00 | 53,00 | 70,00 |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность водопроводной сети | км | 22,7 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |
|  | Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да |
|  | Число аварий на водопроводных сетях | шт. | 5 | 4 | 5 | 5 |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. | 31 | 20 | 23 | 15 |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 119300 | 116500 | 104700 | 116800 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,87 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта. Также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация. Высоким утечкам способствует высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды.

- Снижение аварийности.

- Замена изношенных сетей.

- Оптимизация гидравлического режима.

3.5 Наличие коммерческого приборного учета воды

и анализ планов по установке приборов учета

В  Братковском  сельском поселении начиная с 2010 года население и индивидуальные предприниматели устанавливают индивидуальные приборы учета.

Ежегодно растет потребление воды населением по приборам учета. Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета приведены в таблице №3.6

Таблица № 3.6

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009г. тыс. м3 | факт 2010г. тыс. м3 | факт 2011г. тыс. м3 |
| Село Братковское |  |  |  |  |
| Население, | 52400 | 56000 | 75100 | 93300 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  | 95 | 753 | 3519 |
| без приборов учета | 52400 | 55905 | 74347 | 89781 |
| ОАО «МОК «Братковский» | 84900 | 86800 | 77900 | 69200 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета | 84900 | 86800 | 77900 | 69200 |
| Бюджетные предприятия, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Всего, | 137300 | 142800 | 153000 | 162500 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  | 95 | 753 | 3519 |
| без приборов учета | 137300 | 142705 | 152247 | 158981 |
| Хутор Журавский |  |  |  |  |
| Население, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| ЗАО «им. М. И. Калинина» |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Всего, |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |

3.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные показатели качества воды смотри таблицы 3.7.1 и 3.7.2.

Таблица 3.7.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |  |
| Село Братковское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 |  |  |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 5 |  | 6 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | н/о |  | 0,6 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,8 |  | 8,4 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,05 |  | 0,23 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | н/о |  | 0,03 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | н/о |  | 1,35 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 28,6 |  | 58,4 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 |  |  | 92,6 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  | 466 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 |  |  | 1,28 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 |  |  | < 0,1 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 |  |  |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 |  |  | 1 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  | 0,006 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 1 |  | 15 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | 1 |  | 18 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | 1 |  | 3 |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |  |

Таблица 3.7.2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |  |
| Хутор Журавский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 |  | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 5 |  | 6 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,6 |  | 0,7 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 |  |  |  |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,04 |  | 0,2 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,001 |  | 0,001 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | нет |  | нет |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 25 |  | 28,7 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 74,1 |  | 93 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 309,2 |  | 406 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,55 |  | 0,56 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0 |  | 0,1 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 0,5 |  | 1,1 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,78 |  | 0,4 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,028 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 4 |  | 8 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | не обнаружено |  | не обнаружено |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | не обнаружено |  | не обнаружено |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |  |

3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем         в системе водоснабжения Братковского сельского поселения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 75%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.  Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 24%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

ОАО «МОК «Братковское» и ЗАО «им. М. И. Калинина» ежегодно производят плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей города. Старые проржавевшие металлические трубы по возможности заменяются полиэтиленовыми, которые превосходят металлические по экономическим и эксплуатационным характеристикам.

К не рациональному и не экономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.